## Slide 1
26. HÉT • 2 TANÓRA
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény
P • Q • S • cos φ • teljesítményháromszög • kompenzálás
P [kW]
Q
S [kVA]
Energiagazdálkodás • 4/10. hét

## Slide 2
Óraterv
A teljesítményháromszögtől a meddőkompenzálásig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • P, Q, S
• hatásos teljesítmény
• meddő teljesítmény
• látszólagos teljesítmény
• teljesítményháromszög
• cos φ
2. tanóra • Kompenzálás
• induktív fogyasztók
• kondenzátortelep
• Qc számítása
• áramcsökkentés
• túlkompenzálás

## Slide 3
Háromféle teljesítmény
Ugyanazt a váltakozó áramú rendszert három nézőpontból írjuk le
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
P • HATÁSOS
• hasznos munkát végez
• hő, fény, mechanikai munka
• W • kW • MW
Q • MEDDŐ
• mezők felépítése
• periodikus energiaáramlás
• var • kvar • Mvar
S • LÁTSZÓLAGOS
• U és I terhelési hatása
• hálózati méretezésben fontos
• VA • kVA • MVA

## Slide 4
Teljesítményháromszög
Szinuszos, lineáris alapeset
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
P [kW]
Q [kvar]
S [kVA]
S² = P² + Q²
cos φ = P / S

## Slide 5
Számítási példa
P = 80 kW • cos φ = 0,8
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
1. LÁTSZÓLAGOS P
S = 80 / 0,8 = 100 kVA
2. MEDDŐ P
Q = √(100²-80²) = 60 kvar
3. ELLENŐRZÉS
80² + 60² = 100²

## Slide 6
Miért terheli a hálózatot Q?
Azonos P mellett rosszabb cos φ → nagyobb áram
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
NAGYOBB ÁRAM
• vezetékterhelés nő
• transzformátor terhelése nő
• kapcsolókészülékek terhelése nő
NAGYOBB VESZTESÉG
• I²R veszteség nőhet
• melegedés nő
• feszültségesés nőhet
KEVESEBB KAPACITÁS
• kevesebb hely marad P számára
• hálózati tartalék csökken
• gazdaságtalanabb üzem

## Slide 7
Meddőkompenzálás
A meddőigény egy részét helyben biztosítjuk
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
HÁLÓZAT
INDUKTÍV FOGYASZTÓ
KONDENZÁTOR
EREDMÉNY
• kisebb hálózati Q
• jobb teljesítménytényező
• kisebb áram
• felszabaduló kapacitás

## Slide 8
Automatikus kondenzátortelep
A fokozatok a pillanatnyi meddőigényhez igazodnak
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
1. fokozat
5 kvar
2. fokozat
10 kvar
3. fokozat
20 kvar
4. fokozat
20 kvar
Szabályozó → szükséges fokozatok be/ki → cél cos φ tartása

## Slide 9
Kompenzálási számítás
100 kW • cos φ: 0,75 → 0,95
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
Qc = P · (tan φ1 - tan φ2)
P
100 kW
tan φ1
0,882
tan φ2
0,329
Qc
≈ 55,3 kvar

## Slide 10
A cos φ javítása csökkenti az áramot
100 kW • 400 V háromfázisú hálózat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
cos φ = 0,75
I ≈ 192 A
nagyobb hálózati terhelés
cos φ = 0,95
I ≈ 152 A
azonos 100 kW mellett

## Slide 11
Túlkompenzálás és harmonikusok
A kondenzátor nem „minél több, annál jobb”
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
TÚLKOMPENZÁLÁS
• kapacitív üzemállapot
• kedvezőtlen feszültségviszony
• felesleges kapcsolgatás
REZONANCIA
• hálózati induktivitás + C
• harmonikusok felerősödhetnek
• fojtós kivitel szükséges lehet
FREKVENCIAVÁLTÓ
• nemlineáris terhelés
• gyártói előírás szükséges
• motoroldali C kerülendő

## Slide 12
Mit mérjünk?
Energiagazdálkodási hálózati analizátor alapadatai
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
P
kW
Q
kvar
S
kVA
cos φ
-
E
kWh
EQ
kvarh
U
V
I
A

## Slide 13
Összefoglalás
A 26. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
P a hatásos, Q a meddő, S a látszólagos teljesítmény.
02
Alapesetben S² = P² + Q² és cos φ = P/S.
03
Kisebb cos φ mellett ugyanazon P átviteléhez nagyobb áram szükséges.
04
Induktív meddőigény kondenzátoros kompenzálással mérsékelhető.
05
A kompenzálást mérni, szabályozni és harmonikus szempontból is ellenőrizni kell.
27. hét → Meddőenergia-kompenzálás a gyakorlatban