## Slide 1
30. HÉT • 2 TANÓRA
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Energiahatékonyság ipari fogyasztóknál
motor • frekvenciaváltó • szivattyú • ventilátor • kompresszor • világítás
M
VFD
P
Energiagazdálkodás • 8/10. hét

## Slide 2
Óraterv
A géptől a teljes rendszer energiahatékonyságáig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Fő fogyasztók
• motorok és hajtások
• szivattyúk
• ventilátorok
• sűrített levegő
• mérés és munkapont
2. tanóra • Optimalizálás
• világítás és segédüzem
• üresjárat
• automatizálás
• karbantartás
• intézkedési sorrend

## Slide 3
Rendszerhatékonyság
Nem elég csak a motor adattábláját nézni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
HÁLÓZAT
VFD
MOTOR
HAJTOTT GÉP
TECHNOLÓGIA
A teljes rendszer veszteségét és a szükséges technológiai munkát együtt vizsgáljuk.

## Slide 4
Motorok: előbb mérjünk
A motorcsere nem automatikusan a legjobb első lépés
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
MÉRÉS
• áram és kW
• cos φ
• üzemóra
• terhelés
• hőmérséklet
ÁLLAPOT
• csapágy
• hűtés
• feszültség
• méretezés
• hajtott gép
DÖNTÉS
• beállítás
• karbantartás
• szabályozás
• átméretezés
• csere

## Slide 5
Szivattyú és ventilátor
Részterhelésen a fordulatszám-szabályozás nagy lehetőség
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
FOJTÁS / CSAPPANTYÚ
A gép termel → a rendszer elvesz
FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁS
VFD
A gép a szükséglethez igazodik

## Slide 6
Affinitási törvények
Ideális szemléltetés szivattyúknál és ventilátoroknál
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
Térfogatáram
Q ∝ n
Nyomás
H ∝ n²
Teljesítmény
P ∝ n³
80% fordulatszám → ideális közelítésben P ≈ 0,8³ = 51,2%

## Slide 7
Sűrített levegő
A szivárgás és a túl nagy nyomás folyamatos költséget okozhat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
VESZTESÉG
• szivárgás
• túl nagy nyomás
• felesleges fúvatás
• üresjárat
MÉRÉS
• kompresszor kW
• nyomás
• üzemóra
• terhelési ciklus
• éjszakai fogyasztás
BEAVATKOZÁS
• szivárgásjavítás
• nyomásoptimalizálás
• vezérlés
• tárolás
• hálózatjavítás

## Slide 8
Éjszakai alapterhelés
Termelés nélkül is láthatóvá válik, mi marad bekapcsolva
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
ÉJSZAKAI ALAPTERHELÉS
kW
idő

## Slide 9
Világítás és segédüzem
A szükséges szolgáltatási szintet kell gazdaságosan biztosítani
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
VILÁGÍTÁS
• megfelelő lux
• LED / hatásosság
• zónák
• nappali fény
• jelenlét
SEGÉDÜZEM
• hűtés
• elszívás
• szivattyúk
• HVAC
• UPS
VEZÉRLÉS
• időprogram
• igényjel
• PLC állapot
• hőmérséklet
• késleltetés

## Slide 10
Karbantartás = energiahatékonyság
A műszaki állapot közvetlenül befolyásolja a fogyasztást
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
SZŰRŐ
eltömődött
CSAPÁGY
kopott
HAJTÁS
laza
HŐCSERÉLŐ
szennyezett
SZIVÁRGÁS
folyamatos
SZABÁLYOZÓ
rossz beállítás

## Slide 11
Mérési terv
A villamos adatot össze kell kötni a technológiai adattal
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
VILLAMOS
• kW
• kWh
• I
• cos φ
• üzemóra
TECHNOLÓGIAI
• nyomás
• térfogatáram
• hőmérséklet
• fordulatszám
• termelés
IDŐBÉLYEG

## Slide 12
Intézkedési sorrend
Az olcsó és gyors lehetőségektől a beruházásig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
ÜZEMIDŐ
2
BEÁLLÍTÁS
3
KARBANTARTÁS
4
SZABÁLYOZÁS
5
KORSZERŰSÍTÉS
Minden beavatkozás után: visszamérés és a technológiai eredmény ellenőrzése.

## Slide 13
Összefoglalás
A 30. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
Az energiahatékonyságot a teljes rendszerben kell vizsgálni.
02
Szivattyúknál és ventilátoroknál a fordulatszám-szabályozás nagy lehetőség lehet.
03
Sűrített levegőnél a szivárgás és a szükségtelenül nagy nyomás tipikus veszteség.
04
Az automatizálás az üzemidőt és a teljesítményt a tényleges igényhez kötheti.
05
Mérés → egyszerű hibák → optimalizálás → beruházás → visszamérés.
31. hét → Energiagazdálkodás, monitoring és terhelésmenedzsment