## Slide 1
32. HÉT • 2 TANÓRA
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Komplex gyakorlat és összefoglalás
mérés • terhelés • cos φ • veszteség • költség • hatékonyság • monitoring
MÉRÉS
ELEMZÉS
DÖNTÉS
VISSZAMÉRÉS
Energiagazdálkodás • 10/10. hét • TÉMAZÁRÁS

## Slide 2
Óraterv
Rendszerezés és komplex üzemi esettanulmány
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Rendszerezés
• energia és teljesítmény
• terhelési görbe és Pmax
• P-Q-S és cos φ
• veszteség és mérés
• költség és KPI
2. tanóra • Esettanulmány
• fajlagos fogyasztás
• éjszakai alapterhelés
• meddőkompenzálás
• terhelésmenedzsment
• intézkedési terv

## Slide 3
A 20 órás témakör térképe
A 23-32. hét összefüggései
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
MÉRÉS
TERHELÉS
VESZTESÉG
KÖLTSÉG
HATÉKONYSÁG
MONITORING → BEAVATKOZÁS → VISSZAMÉRÉS
Műszaki döntés megbízható adatokból

## Slide 4
Kulcsképletek
Az összefüggések mögött mindig legyen fizikai jelentés
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
ENERGIA
E = P · t
TELJESÍTMÉNY
P = U · I
HÁROMFÁZIS
P = √3·U·I·cosφ
TELJ. TÉNYEZŐ
cos φ = P / S
VESZTESÉG
Pvesz = I²·R
KÖLTSÉG
K = E · ce

## Slide 5
Komplex üzemi példa
Egyetlen adatsor több problémára is rámutathat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
72 000
kWh/hó
24 000
db/hó
310
kW Pmax
42
kW éjjel
0,82
cos φ
KOMPRESSZOR
• 90 kW
• 7,5 bar
• éjszakai működés?
SZIVATTYÚ
• 75 kW
• részben fojtott
• munkapont?
HÁLÓZAT
• cos φ 0,82
• Pmax 310 kW
• kompenzálás?

## Slide 6
Fajlagos energia
A termeléshez viszonyított mutató teszi összehasonlíthatóvá a hónapokat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
JELENLEGI
3,0 kWh/db
CÉL
2,8 kWh/db
-6,7%
Az összfogyasztást mindig a termelési eredménnyel együtt értékeljük.

## Slide 7
Éjszakai alapterhelés
A 42 kW-ot először fel kell bontani - nem automatikusan veszteség
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
SZERVER
szükséges
BIZTONSÁG
szükséges
HŰTÉS
vizsgálandó
KOMPRESSZOR
vizsgálandó
GÉP KÉSZENLÉT
vizsgálandó
VILÁGÍTÁS
vizsgálandó

## Slide 8
cos φ = 0,82
Mérjünk és keressük meg az okot, mielőtt kompenzálást tervezünk
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
1
MIKOR?
2
HOL?
3
MELYIK GÉP?
4
KOMPENZÁLÓ?
5
HIBA?
Konkrét kondenzátortelepet csak megfelelő mérési adatokból méretezünk.

## Slide 9
Csúcsterhelés: 310 → 280 kW alatt
A cél nem a termelés csökkentése, hanem az egyidejűség kezelése
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
JELENLEGI PROFIL
SZERVEZETT PROFIL
egyidejű indítások
időbeli eltolás

## Slide 10
Energiahatékonysági csomag
Először az egyszerű veszteségek, utána a beruházás
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
AZONNALI
• éjszakai fogyasztók
• szivárgáskeresés
• beállítások
• indítási időzítés
KÖZEPES
• almérés
• SCADA riasztás
• szabályozás
• kompenzáló javítás
NAGYOBB
• VFD átalakítás
• gép korszerűsítés
• hálózati fejlesztés
• rendszerátalakítás

## Slide 11
Gazdasági értékelés
A műszaki megtakarítást pénzügyi hatássá fordítjuk
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
MEGTAKARÍTÁS
4 800 kWh/hó
ÉVES ÉRTÉK
3,456 M Ft
MEGTÉRÜLÉS
1,25 év
Oktatási példa: 60 Ft/kWh és 4,32 M Ft beruházás.

## Slide 12
Szakmai döntési sorrend
Ezt a gondolkodási láncot érdemes megtartani
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
CÉL
2
ADAT
3
OK
4
BEAVATKOZÁS
5
VISSZAMÉRÉS
Normalizálás és gazdasági értékelés a megfelelő ponton kapcsolódik a folyamatba.

## Slide 13
Energiagazdálkodás - lezárás
23-32. hét • 20 tanóra
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
Értsd az energia- és teljesítményadatot.
02
Lásd meg a terhelési profilban a csúcsot és az alapterhelést.
03
Keresd a veszteséget, a meddőterhelést és a rossz üzemállapotot.
04
Kapcsold össze a fogyasztást a termeléssel és a költséggel.
05
Mérj → elemezz → avatkozz be → mérj vissza.
ENERGIAGAZDÁLKODÁS • TÉMAKÖR LEZÁRVA