## Slide 1
34. HÉT • 2 TANÓRA
VILLAMOS VÉDELMEK
Túláram-, zárlat- és földzárlatvédelem
I> • I>> • időlépcsőzés • szelektivitás • maradékáram • 3I₀
ÁRAM →
t
Villamos védelmek • 2/4. hét

## Slide 2
Óraterv
Túláram, zárlat, földzárlat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Túláram
• túlterhelés és zárlat
• I>, I>>, I>>>
• határozott/inverz idő
• szelektív időlépcsőzés
• áramváltó áttétel
2. tanóra • Földzárlat
• maradékáram
• 3I₀
• összegző áramváltó
• csillagpont-kezelés
• irányított védelem

## Slide 3
Túlterhelés ≠ zárlat
Az áram nagysága mellett az idő és a hiba jellege is számít
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
TÚLTERHELÉS
• áramút ép
• tartósan nagyobb áram
• hőhatás dominál
• általában késleltetett beavatkozás
ZÁRLAT
• rendellenes kis impedancia
• nagyon nagy áram lehet
• dinamikus + hőhatás
• gyors leválasztás szükséges

## Slide 4
Túláramvédelmi fokozatok
A küszöb és az idő együtt határozza meg a működést
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
I>
időzített túláram
alacsonyabb küszöb
I>>
gyors zárlati fokozat
nagyobb küszöb
I>>>
pillanatközeli fokozat
legnagyobb küszöb

## Slide 5
Időkarakterisztika
Határozott idő és inverz jelleg
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
HATÁROZOTT IDŐ
INVERZ IDŐ
I nő → t állandó
I nő → t csökken

## Slide 6
Szelektív időlépcsőzés
A hibahelyhez legközelebbi védelem kapja a legrövidebb időt
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
Q0
0,80 s
Q1
0,50 s
Q2
0,20 s
HIBA A Q2 UTÁN

## Slide 7
Áramváltó-áttétel
A relé szekunder beállítását primer értékre kell visszaszámítani
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
400 / 5 A
320 A primer
4,0 A szekunder
Is = Ip · 5 / 400
Ip = Is · 400 / 5
A relébe írt értéket mindig az adott relé és CT-konfiguráció szerint értelmezzük.

## Slide 8
Földzárlat és maradékáram
A három fázis áramának vektoros összege ad információt
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
IA
IB
IC
IA + IB + IC = 3I₀
egészséges: ≈ 0 földzárlat: ≠ 0
Nem az RMS nagyságokat adjuk össze, hanem a fázishelyes áramvektorokat.

## Slide 9
Összegző áramváltó
Egészséges állapotban az aktív vezetők mágneses hatása közel kiegyenlíti egymást
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
L1
L2
L3
ÖSSZEGZŐ ÁRAMVÁLTÓ
Egészséges: ΣI ≈ 0
Földzárlat: ΣI ≠ 0

## Slide 10
Csillagpont-kezelés
A földzárlati áram jellege a hálózat földelési módjától függ
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
KÖZVETLENÜL FÖLDELT
• nagyobb földzárlati áram lehet
• gyors túláram-jellegű érzékelés
• hálózati adatok döntők
IMPEDANCIÁN ÁT
• áram korlátozható
• beállítás illesztése szükséges
• feszültségviszonyok változnak
KOMPENZÁLT / SZIGETELT
• kisebb földzárlati áram lehet
• irányérzékelés fontos lehet
• összetettebb kiértékelés

## Slide 11
Nagy áram ≠ mindig hiba
A normál tranziens jelenségeket nem szabad tévesen lekapcsolni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
MOTORINDÍTÁS
rövid idejű nagy áram
beállítás + idő
TRAFÓ BEKAPCSOLÁS
bekapcsolási áramlökés
harmonikus/algoritmus
ZÁRLAT
gyors leválasztás
védelmi fokozat

## Slide 12
Kioldás után: adatot elemzünk
A digitális relé eseménynaplója segít rekonstruálni a hibát
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
KIOLDÁSI OK
AKTÍV FOKOZAT
I / U ÉRTÉKEK
IDŐBÉLYEG
Q ÁLLAPOT
ZAVARÍRÓ

## Slide 13
Összefoglalás
Villamos védelmek • 2/4. hét
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
I> és I>>: küszöb + idő együtt.
02
A zárlati fokozat gyors, de koordinálni kell.
03
A szelektivitást időlépcsőzés is segítheti.
04
Földzárlatnál maradékáram / 3I₀ használható.
05
A csillagpont-kezelés meghatározza a földzárlati viszonyokat.
35. hét → Differenciálvédelem, transzformátor-, motor- és generátorvédelem