## Slide 1
15. HÉT
Automatikus lekapcsolás
hibavédelemben
Hibaáram • hibahurok • Zₛ • védelmi készülék
HIBA
→
PE
→
Zₛ
→
VÉDELEM
IAP • 11. évfolyam • 43–45. óra

## Slide 2
15. HÉT • 43–45. ÓRA
A hibavédelem egy működő lánc
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
02
TESTZÁRLAT
→
HIBAÁRAM
→
PE / PEN
→
LEKAPCSOLÁS
Ha a lánc bármely eleme hibás, a veszélyes érintési állapot fennmaradhat.

## Slide 3
15. HÉT • 43–45. ÓRA
Mi történik testzárlatkor?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
03
FÉMHÁZAS FOGYASZTÓ
230 V FORRÁS
L → → → → → → →
hibahely
← ← ← ← ← ← PE / PEN
A hibaáramnak zárt, kis impedanciájú úton kell visszajutnia a forráshoz.

## Slide 4
15. HÉT • 43–45. ÓRA
A kulcsösszefüggés
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
04
Iₓ ≈ U₀ / Zₛ
hibaáram = feszültség / hibahurok-impedancia
Zₛ ↓ → Iₓ ↑
Iₓ ↑ → gyorsabb lekapcsolás
Nem egyetlen vezető ellenállása számít, hanem a teljes hibakör impedanciája.

## Slide 5
15. HÉT • 43–45. ÓRA
Számoljunk: mit jelent a Zₛ?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
05
U₀
230 V
Zₛ
1,15 Ω
Iₓ
200 A
230 V ÷ 1,15 Ω = 200 A
A 200 A önmagában még nem válasz: össze kell vetni a védelmi készülék működésével.

## Slide 6
15. HÉT • 43–45. ÓRA
Nem az a kérdés, hogy leold-e…
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
06
NEM ELÉG
„Majd egyszer leold a kismegszakító.”
A CÉL
A veszélyes állapot kellően gyors megszüntetése.

## Slide 7
15. HÉT • 43–45. ÓRA
Mivel történhet a lekapcsolás?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
07
OLVADÓ- BIZTOSÍTÓ
A betét kiolvad, megszakítja az áramkört.
KISMEG- SZAKÍTÓ
Nagy hibaáramnál gyors mágneses kioldás.
ÁVK / RCD
Maradékáramot figyel. A 16. hét fő témája.

## Slide 8
15. HÉT • 43–45. ÓRA
Mi akadályozhatja a gyors lekapcsolást?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
08
!
Szakadt PE
megszakad a hibaáram biztonságos útja
!
Laza / korrodált kötés
megnő a hibakör impedanciája
!
Nagy Zₛ
lecsökken a kialakuló hibaáram
!
Rossz védelemválasztás
nem megfelelő működési feltétel

## Slide 9
15. HÉT • 43–45. ÓRA
A 15. hét három tanórája
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
09
43.
HIBAÁRAM
Testzárlat és a hibakör útja
44.
Zₛ ÉS Iₓ
Összefüggés + egyszerű számítás
45.
HIBAKERESÉS
Feszültségmentes oktatási modellen

## Slide 10
15. HÉT • 43–45. ÓRA
Gyakorlat: kövesd végig a hibakört!
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
10
1 Azonosítsd a PE vezetőt.
2 Jelöld a testzárlat helyét.
3 Rajzold be a hibaáram útját.
4 Vizsgáld meg: mi történik szakadt PE esetén?
Csak feszültségmentes oktatási modellen, tanári felügyelettel.

## Slide 11
15. HÉT • 43–45. ÓRA
IAP heti kihívás
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
11
U₀ = 230 V Zₛ = 2,3 Ω
1. Mekkora a várható hibaáram?
2. Mi történik, ha Zₛ a felére csökken?
Ne csak számolj – fogalmazd meg a hibavédelmi következményt is!

## Slide 12
15. HÉT • 43–45. ÓRA
Amit ezen a héten tudnod kell
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
12
1
Testzárlatkor hibaáram alakulhat ki.
2
A PE/PEN a hibakör fontos része.
3
Iₓ ≈ U₀ / Zₛ.
4
Kisebb Zₛ nagyobb hibaáramot eredményez.
5
A védelemnek kellően gyorsan kell lekapcsolnia.
Következő hét: Áram-védőkapcsoló (ÁVK / RCD) a hibavédelemben