## Slide 1
22. hét
Frekvenciaváltós hajtások hibadiagnosztikája
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Alapszabály
• Hibakód ≠ automatikusan hibás frekvenciaváltó
• A kiváltó okot kell megkeresni
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Túláram
• Rövid gyorsítás
• Nagy terhelés
• Mechanikai megszorulás
• Motor/kábelhiba
• Hibás motorparaméter
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
DC-túlfeszültség
• Gyakran gyors lassításkor
• A motor energiát táplál vissza a DC-körbe
• Hosszabb rámpa / megfelelő fékezés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Alulfeszültség
• Hálózati feszültségesés
• Betáplálási probléma
• Kapcsolási esemény
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Túlmelegedés
• Magas környezeti hőmérséklet
• Eltömődött hűtés
• Ventilátorhiba
• Túlterhelés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Kommunikációs hiba
• Kábel
• Címzés
• Protokollparaméter
• PLC konfiguráció
• Terminálás / kapcsolat
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Hibatörténet
• Mi történt?
• Mikor?
• Milyen frekvencián?
• Mekkora áramnál?
• Milyen terhelésnél?
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Hibakeresési sorrend
• Biztonság → hibakód → kézikönyv
• Üzemi adatok → okkeresés
• Javítás → RESET → próbaüzem
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Ne RESET-tel javíts!
• Az ismételt nyugtázás elfedheti a problémát
• Előbb a kiváltó okot szüntesd meg
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Példa
• Túláram gyorsításkor
• 1 s gyorsítási idő
• Előbb rámpa + terhelés + motoradatok ellenőrzése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
• Túláram • DC-túlfeszültség • kommunikációs hiba
• Készíts mindháromhoz hibakeresési fát
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!