## Slide 1
IAP • 27. HÉT
Hurokimpedancia mérése és a védelem ellenőrzése
Villamos szerelések • 11. évfolyam • 79–81. óra
Zs
0,42 Ω
LOOP
A berendezés akkor biztonságos, ha hiba esetén is kiszámíthatóan lekapcsol.

## Slide 2
MÉRÉS ÉS VÉDELEM
02
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Mi a hibahurok?
A hibaáram útja a táplálástól a hibán át vissza a forrás felé.
Forrás
L vezető
Hibahely
PE út
Védelmi eszköz
A hurokimpedancia a teljes hibaáramkör váltakozó áramú akadálya. Jele: Zs.

## Slide 3
MÉRÉS ÉS VÉDELEM
03
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Zs és hibaáram
A mérés célja: a várható hibaáram elegendő-e a védelem működtetéséhez?
KIS ZS
Nagyobb hibaáram
A védelem nagyobb eséllyel gyorsan működik.
NAGY ZS
Kisebb hibaáram
A lekapcsolás késhet vagy bizonytalanná válhat.
ÉRTÉKELÉS
Nem csak szám
A védelmi készülék típusa és karakterisztikája is számít.

## Slide 4
MÉRÉS ÉS VÉDELEM
04
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Mit ellenőrzünk?
A hurokimpedancia-mérés a hibavédelem gondolkodási láncának része.
PE folytonosság
Megvan-e a védőút?
PE nélkül nincs megbízható hibahurok.
Zs érték
Elég kicsi-e?
A hibaáram nagyságát befolyásolja.
Védelmi készülék
Megfelelő-e?
A kismegszakítónak működnie kell.
Dokumentálás
Hol és hogyan mértünk?
A mérés így lesz értékelhető.

## Slide 5
MÉRÉS ÉS VÉDELEM
05
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Biztonságos mérési sorrend
A hurokimpedancia-mérés jellemzően feszültség alatt végzett ellenőrzés.
1
Áramkör azonosítása
→
2
Műszer és vezeték ellenőrzés
→
3
Mérési pont kijelölése
→
4
Tanári jóváhagyás
→
5
Mérés
→
6
Jegyzőkönyv
→
7
Következtetés
⚠ Feszültség alatti mérésnél nincs kapkodás: mérési pont, műszerbeállítás és környezet ellenőrzése kötelező.

## Slide 6
MÉRÉS ÉS VÉDELEM
06
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Tipikus mérési pontok
Mindig az áramkör kialakítása és a mérési cél alapján választunk.
DUGALJ
L–PE
Gyakori ellenőrzési pont. A PE kapcsolat megléte és minősége kulcskérdés.
ELOSZTÓ
Leágazás
A kimenő áramkör védelmi feltételeinek vizsgálatához használható.
BERENDEZÉS
Kapocspont
Csak pontos azonosítás után, felügyelettel és megfelelő mérési móddal.

## Slide 7
MÉRÉS ÉS VÉDELEM
07
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Eredmény értelmezése
A Zs érték önmagában még nem végső minősítés.
Mért érték
Védelmi eszköz
Hálózat
Követelmény
Döntés
Zs
B/C/D
TN/TT
idő
OK?
A szakmai döntéshez a mérési körülményeket és a védelmi készüléket is rögzíteni kell.

## Slide 8
MÉRÉS ÉS VÉDELEM
08
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Rossz érték – hol keresd?
Először a mérés helyességét zárjuk ki, majd szakaszolva keresünk.
Mérési pont ellenőrzése
→
Műszerbeállítás
→
PE-kötések
→
Kötődoboz/sorkapocs
→
Hibás szakasz
Gyakori okok: laza PE-kötés • korrodált kapocs • sérült vezető • rossz mérési pont • túl hosszú/túl vékony vezetékszakasz

## Slide 9
MÉRÉS ÉS VÉDELEM
09
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Műhelygyakorlat
Jó és hibás mérési pontok összehasonlítása oktatótáblán.
1. ÁLLOMÁS
Előkészítés
Áramkör azonosítása Mérési pont kiválasztása Műszerellenőrzés Tanári jóváhagyás
2. ÁLLOMÁS
Mérés
Hurokimpedancia-mérés Eredmény rögzítése Védelmi készülék feljegyzése Körülmények dokumentálása
3. ÁLLOMÁS
Hibakeresés
Szimulált PE-hiba Szakaszolás Hibás pont behatárolása Szakmai következtetés

## Slide 10
IAP HETI KIHÍVÁS
10
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Működik, tehát biztonságos?
Egy dugaszolóaljzat működik, de a hurokimpedancia gyanúsan nagy.
Elfogadható-e a szerelés csak azért, mert a fogyasztó bekapcsol?
IGEN
NEM
Helyes válasz: NEM – a működés nem bizonyítja a hibavédelem megfelelőségét.

## Slide 11
MÉRÉS ÉS VÉDELEM
11
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
A 27. hét lényege
Öt gondolat, amit a műhelyben is alkalmazni kell.
01
A hibahurok útját érteni kell.
02
Nagy Zs esetén kisebb lehet a hibaáram.
03
A PE-út minősége döntő.
04
Az eredmény a védelmi készülékkel együtt értelmezhető.
05
Mérés nélkül a működés nem jelent biztonságot.
Következő hét: áram-védőkapcsoló ellenőrzése és komplex mérési jegyzőkönyv