## Slide 1
16. HÉT
Áram-védőkapcsoló
ÁVK / RCD
Amikor néhány milliamper különbség is számít.
L
→
N
→
ΔI
→
KIOLD
IAP • Hibavédelem • 4/6. hét

## Slide 2
16. HÉT • 46–48. ÓRA
Az ÁVK egyensúlyt figyel
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
02
NORMÁL ÁLLAPOT
Iᴸ ≈ Iᴺ
különbség ≈ 0
HIBAÁLLAPOT
Iᴸ ≠ Iᴺ
maradékáram keletkezik
Az eltűnt áram nem tűnik el: más úton tér vissza.

## Slide 3
16. HÉT • 46–48. ÓRA
Hová folyik a „hiányzó” áram?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
03
ÁVK
FOGYASZTÓ
L → → → → →
N ← ← ←
↘ PE / föld
IΔ
Ha az áram egy része PE/föld felé tér vissza, az ÁVK különbséget érzékel.

## Slide 4
16. HÉT • 46–48. ÓRA
Két adat – két teljesen más jelentés
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
04
40 A
névleges áram
ekkora üzemi áram vezetésére alkalmas
30 mA
IΔn
névleges kioldó maradékáram

## Slide 5
16. HÉT • 46–48. ÓRA
Az ÁVK nem kismegszakító
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
05
ÁVK / RCD
maradékáramot figyel
hibavédelmi / kiegészítő védelmi szerep
KISMEGSZAKÍTÓ
túláramot figyel
túlterhelés- és zárlatvédelem
Együtt alkotnak rendszert.

## Slide 6
16. HÉT • 46–48. ÓRA
Bekötési alapelv
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
06
ÁVK
L ─────────────→
─────────────→ L
N ─────────────→
─────────────→ N
PE ─────────────────────────────────────→
A PE nem halad át az ÁVK mérőrendszerén.

## Slide 7
16. HÉT • 46–48. ÓRA
Miért old le „ok nélkül”?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
07
!
N–PE kapcsolat az ÁVK után
!
Összekevert nullavezetők
!
Szigetelési hiba
!
Összeadódó szivárgó áramok
A leoldás gyakran tünet – a valódi okot az áramkörben kell megtalálni.

## Slide 8
16. HÉT • 46–48. ÓRA
A TEST gomb nem dísz
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
08
TEST
Mesterséges differenciáláramot hoz létre.
Ellenőrzi a kioldómechanizmus működőképességét.
Ha nem old le: a készüléket / áramkört ellenőrizni kell.
A tesztelést a gyártó előírása szerint végezzük.

## Slide 9
16. HÉT • 46–48. ÓRA
A 16. hét három tanórája
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
09
46.
MŰKÖDÉS
Differenciáláram és ÁVK-elv
47.
ADATOK
IΔn • In • TEST • bekötés
48.
HIBAKERESÉS
N–PE és nullavezető-hibák

## Slide 10
16. HÉT • 46–48. ÓRA
IAP műhelyhelyzet
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
10
A dugalj működik.
Az ÁVK viszont azonnal leold, amint a fogyasztót csatlakoztatjuk.
Mit vizsgálnál először?
N–PE kapcsolat? • szigetelési hiba? • rossz nullavezető?

## Slide 11
16. HÉT • 46–48. ÓRA
IAP heti kihívás
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
11
Egy ÁVK felirata: 40 A / 30 mA
Mit jelent a 40 A?
Mit jelent a 30 mA?
Miért kell mellette kismegszakító is?

## Slide 12
16. HÉT • 46–48. ÓRA
Amit ezen a héten tudnod kell
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
12
1
Az ÁVK az aktív vezetők áramegyensúlyát figyeli.
2
A maradékáram jele: IΔ.
3
IΔn nem ugyanaz, mint a készülék névleges árama.
4
A PE nem halad át az ÁVK mérőrendszerén.
5
Az ÁVK nem helyettesíti a túláramvédelmet.
Következő hét: Földelés, folytonosság és hibahurok szemlélet