## Slide 1
IAP
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2
13. hét
Elosztótáblák
Áramköri csoportosítás • jelölés • dokumentálás
FŐ
RCD
B16
B16
C16
B10
TANULJ! ALKALMAZZ! ALKOSS!
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • 13. hét

## Slide 2
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
Történeti kitekintés
02
Régen
Néhány biztosító
Kevés fogyasztó, egyszerű hálózat
Később
Több végáramkör
Külön világítás, dugaljak, nagyfogyasztók
Ma
Védelmi csoportok
RCD/RCBO, áttekinthető elosztás
Cél
Dokumentált rendszer
Gyors azonosítás, biztonságos hibakeresés
KULCSGONDOLAT • Az elosztótábla a hálózat logikai központja.
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • 13. hét

## Slide 3
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
1. Az elosztótábla feladata
03
A betáplálás fogadása és az energia szétosztása
A védelmi készülékek rendezett elhelyezése
Az áramkörök leválasztása és egyértelmű azonosítása
A PE- és N-vezetők rendezett csatlakoztatása
BETÁPLÁLÁS
FŐKAPCSOLÓ
↓
RCD / RCBO
↓
KISMEGSZAKÍTÓK
Világítás
↳
Dugalj
↳
Sütő
↳
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • 13. hét

## Slide 4
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
2. Fő elemek
04
Főkapcsoló
leválasztás
leválasztás
RCD / RCBO
hibaáram-védelem
hibaáram-védelem
Kismegszakító
túláramvédelem
túláramvédelem
PE / N sín
vezetőrendezés
vezetőrendezés
DIN sín
készülékrögzítés
készülékrögzítés
Az elosztó nem „doboz készülékekkel”, hanem funkciók rendezett rendszere.
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • 13. hét

## Slide 5
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
3. Áramköri csoportosítás
05
💡
VILÁGÍTÁS
helyiségek / zónák
▣
DUGALJAK
általános körök
▤
KONYHA
külön terhelések
⚙
FIX FOGYASZTÓ
sütő • bojler • klíma
CÉL • áttekinthetőség + egyszerűbb hibakeresés
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • 13. hét

## Slide 6
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
4. RCD-csoportok
06
A nullavezetők hozzárendelése kritikus.
RCD–1
L
N
Kör 1
Kör 2
Kör 3
N SÍN
RCD–2
L
N
Kör 1
Kör 2
Kör 3
N SÍN
✕
NE KEVERD ÖSSZE a külön RCD-csoportok N-vezetőit!
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • 13. hét

## Slide 7
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
5. Fázisterhelés
07
Az egyfázisú köröket L1–L2–L3 között ésszerűen osztjuk el.
L1 • világítás 1 • dugalj 1 • klíma
L2 • világítás 2 • dugalj 2
L3 • dugalj 3 • bojler
NEM CSAK DARABSZÁM!
várható teljesítmény + egyidejű használat
A jó fáziselosztás csökkenti az aszimmetriát és átláthatóbb rendszert ad.
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • 13. hét

## Slide 8
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
6. Jelölés
08
A jó felirat egy pillantás alatt választ ad.
GYENGE
K2
Mit jelent? Hol van? Mit véd?
JÓ
Konyha munkapult dugaljak
RCD–1 • L2 • B16
helyiség + rendeltetés + védelmi csoport
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • 13. hét

## Slide 9
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
7. Dokumentáció
09
Az áramköri jegyzék az elosztótábla térképe.
AZON.
MEGNEVEZÉS
VÉDELEM
VEZETÉKADAT
MEGJEGYZÉS
K1
Nappali világítás
B10
terv szerint
—
K2
Konyha munkapult
B16
terv szerint
RCD–1 / L2
K3
Bojler
B16
terv szerint
külön kör
A dokumentáció legyen egyértelmű, visszakereshető és a valós kialakítást kövesse.
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • 13. hét

## Slide 10
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
8. Tervezési sorrend
10
01
Fogyasztói lista
→
02
Külön körök
→
03
Csoportosítás
04
Védelmek
→
05
RCD-csoportok
→
06
Fázisterhelés
07
PE / N rend
→
08
Feliratok
→
09
Áramköri jegyzék
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • 13. hét

## Slide 11
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
IAP-kihívás
11
Tervezz logikus elosztást!
2 világítási kör
3 dugaljkör
sütő
bojler
mosógép
klíma
FELADAT
1. Csoportosítsd az áramköröket 2. Rendelj RCD-csoportokat 3. Oszd el L1–L2–L3 között 4. Készíts áramköri jegyzéket
TANULJ! ALKALMAZZ! ALKOSS!
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • 13. hét