## Slide 1
17. hét - Túlfeszültség-védelem
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • Jelenléti
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• SPD: Surge Protective Device
• T1 - T2 - T3 védelmi fokozatok
• Helyes kiválasztás és rövid bekötés
A jó SPD csak jó beépítéssel tud jól védeni.

## Slide 2
Mi a túlfeszültség?
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Rövid idejű, a megengedett szintet meghaladó feszültség.
• Károsíthat szigetelést és érzékeny elektronikát.
• Nagyon rövid esemény is nagy energiát közvetíthet.

## Slide 3
Honnan jön?
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Villám eredetű hatás: közvetlen vagy közeli villám, hálózati csatolás.
• Kapcsolási eredet: motorok, induktív terhelések, hálózati kapcsolások.
• Az épületben mindkét eredettel számolni kell.

## Slide 4
Mit csinál az SPD?
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Normál üzemben nem zavarja a hálózat működését.
• Tranziens túlfeszültségnél vezető utat biztosít az impulzusáramnak.
• Korlátozza a védett berendezésen megjelenő túlfeszültséget.
Nem a villámot „nyeli el” - a túlfeszültséget korlátozza.

## Slide 5
Varisztor - egyszerűen
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Normál feszültségen nagy ellenállás.
• Túlfeszültségnél az ellenállása gyorsan lecsökken.
• Az impulzus után visszatér nagy ellenállású állapotba.
• Nagy igénybevételek öregítik.

## Slide 6
T1 - villámáram-levezetés
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Nagy energiájú impulzus kezelésére.
• Jellemzően a betáplálás közelében.
• Fontos adat: Iimp.
• Villámvédelmi koncepció része.

## Slide 7
T2 - túlfeszültség-korlátozás
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Épületvillamossági elosztók gyakori SPD-fokozata.
• Jellemző adatok: In, Imax, Up, Uc.
• T1 után vagy megfelelő rendszerben önálló fokozatként a tervezési követelmények szerint.

## Slide 8
T3 - finomvédelem
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Érzékeny végberendezés közelében.
• A maradék túlfeszültség további korlátozására.
• A megelőző fokozatokkal összehangoltan alkalmazandó.

## Slide 9
Mit jelentenek az adatok?
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Uc = legnagyobb tartós üzemi feszültség
• Up = feszültségvédelmi szint
• In = névleges kisülési áram
• Imax = maximális kisülési áram
• Iimp = villámimpulzus-áram jellemzője T1-nél

## Slide 10
Miért kritikus a vezetékhossz?
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Az impulzusáram nagyon gyorsan változik.
• A vezeték induktivitása járulékos feszültséget hoz létre.
• Hosszú és hurkolt bekötés ronthatja a védelmi szintet.
• A csatlakozás legyen rövid, célszerű és gyártói előírás szerinti.
Az SPD nemcsak készülék - a bekötése is a védelem része.

## Slide 11
Előtétvédelem és állapotjelző
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Ellenőrizni kell a gyártó által megengedett előtétvédelmet.
• A zárlati viszonyokat is figyelembe kell venni.
• Zöld/piros jelző mutathatja a modul állapotát.
• Elhasználódott védőmodult cserélni kell.

## Slide 12
IAP-kihívás
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Az SPD a főelosztóban van, de hosszú, nagy hurkú vezetékekkel kötötték be.
• Miért ronthatja ez a védelmet?
• Adj legalább három szerelési javaslatot a javításhoz.
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!