## Slide 1
25. hét
Motorindító kapcsolások és motorvédelem
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Miért kell motorindító?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• A motor indításkor nagy áramot vehet fel.
• A hálózat és a mechanika igénybevételét korlátozni kell.
• A motor működését védeni és vezérelni kell.
• A megfelelő indítási mód a motor és a hajtott gép együttese alapján választható.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Közvetlen indítás – DOL
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• A kontaktor közvetlenül a hálózatra kapcsolja a motort.
• Egyszerű és megbízható.
• Jó indítónyomatékot biztosít.
• Az indítási áram nagy lehet.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
Csillag–delta indítás célja
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• Indításkor csillagkapcsolás.
• Üzemben delta kapcsolás.
• Csökken az indítási áram.
• Csökken az indítónyomaték is.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Mi történik csillagban?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• A fázistekercsre Uvonal / √3 feszültség jut.
• A tekercsáram kisebb.
• A nyomaték közelítően a feszültség négyzetével arányos.
• Az indítónyomaték körülbelül a deltaindítás harmada.
Kevesebb indítási áramért kisebb indítónyomatékkal fizetünk.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
A három kontaktor
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• Hálózati kontaktor: a motor hálózati kapcsolata.
• Csillagkontaktor: a tekercsvégeket csillagponttá kapcsolja.
• Deltakontaktor: létrehozza az üzemi delta kapcsolást.
• Csillag és delta egyszerre nem lehet aktív.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Kapcsolási sorrend
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• START: hálózati + csillagkontaktor behúz.
• A motor csillagban gyorsul.
• Az időrelé letelte után a csillagkontaktor elejt.
• Átkapcsolási szünet után behúz a deltakontaktor.
• STOP: minden kontaktor elejt.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Reteszelés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• Csillag és delta egyidejű működése veszélyes zárlatot okozhat.
• Elektromos reteszelés: NC segédérintkezők.
• Mechanikus reteszelés is alkalmazható.
• A reteszelés biztonsági funkció.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
Az időrelé szerepe
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• Meghatározza a csillagüzem idejét.
• Túl rövid idő: a motor nem gyorsul fel eléggé.
• Túl hosszú idő: kedvezőtlen csökkentett nyomaték.
• A beállítást a hajtáshoz kell igazítani.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
Motorvédelem
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Zárlatvédelem a nagy zárlati áram ellen.
• Túlterhelés-védelem a motor túlmelegedése ellen.
• A beállítás a motor névleges adataihoz igazodik.
• Leoldás után a hiba okát meg kell keresni.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Mikor nem megfelelő?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Nagy induló terhelésnél kevés lehet a csillagnyomaték.
• Nem minden motor alkalmas csillag–delta kapcsolásra.
• A motor kivezetéseinek hozzáférhetőnek kell lenniük.
• A névleges feszültségadatokat ellenőrizni kell.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Korszerű alternatívák
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Lágyindító: elektronikusan mérsékli az indítási igénybevételt.
• Frekvenciaváltó: a frekvenciát és feszültséget is szabályozza.
• Frekvenciaváltóval fordulatszám-szabályozás is megvalósítható.
• A választás műszaki és gazdasági kérdés.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Tipikus hibák
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Nem gyorsul fel csillagban: túl nagy terhelés.
• Nem vált deltába: időrelé vagy vezérlési hiba.
• Delta váltáskor leold: bekötési vagy reteszelési hiba.
• Motorvédelem leold: túlterhelés, fázishiba vagy rossz beállítás.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Biztonság
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Feszültségmentesítés szerelés és ellenőrzés előtt.
• A távoli vagy automatikus újraindítást meg kell akadályozni.
• A reteszeléseket nem szabad kiiktatni.
• Motorvédelmi leoldást nem szabad okfeltárás nélkül visszaállítani.

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
Önellenőrzés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• Mi a DOL indítás lényege?
• Miért csökken a nyomaték csillagban?
• Mi a három kontaktor feladata?
• Miért kell reteszelés?
• Mi az időrelé feladata?

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 25. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
A motor csillagban elindul, de delta váltáskor azonnal leold a védelem.
Adj legalább négy lehetséges hibát!
Állíts fel biztonságos hibakeresési sorrendet!
Melyik ellenőrzést végeznéd el elsőként feszültségmentes állapotban?