## Slide 1
29. hét
Aktorok az intelligens épületautomatikában
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Mi az aktor?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• A vezérlő parancsát fizikai hatássá alakítja.
• Kapcsolhat, szabályozhat vagy mozgathat.
• Az automatika végrehajtó eleme.
• A teljesítményoldallal közvetlen kapcsolatban lehet.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Gyakori aktorok
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Reléaktor.
• Kontaktor.
• Dimmeraktor.
• Redőnyaktor.
• Szelepmozgató és analóg aktor.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
Reléaktor
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• BE/KI kapcsolási feladat.
• A vezérlés és a terhelés elkülönül.
• Figyelni kell a névleges áramra.
• A terhelés jellege is fontos.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Kontaktor
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• Nagyobb terhelések kapcsolására alkalmas.
• Az aktor csak a tekercset vezérelheti.
• A főérintkezők kapcsolják a fogyasztót.
• Jól elkülönül a vezérlő- és főáramkör.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
Terheléstípus
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• LED: nagy bekapcsolási áram lehetséges.
• Motor: induktív terhelés.
• Fűtés: más kapcsolási igénybevétel.
• Nem elég csak a wattértéket nézni.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Dimmeraktor
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• Fényteljesítményt szabályoz.
• A fényforrásnak kompatibilisnek kell lennie.
• LED-nél fontos a meghajtó típusa.
• Minimális terhelés is számíthat.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Redőnyaktor
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• FEL és LE irányt kezel.
• A két irány egyszerre nem lehet aktív.
• Reteszelés szükséges.
• Futási idő és végállás is kezelhető.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
Szelepmozgatók
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• Fűtési/hűtési körök beavatkozói.
• Lehet kétállapotú vagy szabályozó.
• Termoelektromos kivitel gyakori.
• Működésük lehet lassú.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
0–10 V vezérlés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Folytonos vezérlőjel.
• A feszültség egy kívánt értéket képvisel.
• Világítás és HVAC területén gyakori.
• A pontos karakterisztikát az adatlap adja meg.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Buszos aktor
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Kommunikációs üzenetet kap.
• A buszoldal információt továbbít.
• A kimenet kapcsolja a teljesítményáramkört.
• Állapot-visszajelzés is lehetséges.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Aktor kiválasztása
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Feszültség és áram.
• Terhelés típusa.
• Kimenetek száma.
• Vezérlési mód.
• Reteszelés és környezeti feltételek.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Kézi működtetés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Üzembe helyezéskor hasznos.
• Segít elkülöníteni a logikai hibát.
• Közvetlenül tesztelhető a kimenet.
• Nem helyettesíti a biztonsági funkciókat.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Tipikus hibák
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Nincs aktortáp.
• Van jelzés, de nincs kimenet.
• Alulméretezett érintkező.
• Kontaktor nem húz be.
• Buszcímzés vagy paraméterezés hibás.

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
Hibakeresés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• Megvan-e a vezérlőparancs?
• Kap-e tápot az aktor?
• Kapcsol-e a kimenet?
• Rendben van-e a teljesítményáramkör?
• Működőképes-e a fogyasztó?

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 29. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
Az aktor szerint a világítás BE, de a 18 LED-lámpatest nem világít.
Adj legalább hat lehetséges hibát!
Jelöld ki a mérési pontokat a vezérlőtől a lámpákig!
Döntsd el méréssel: aktor-, táp-, vezetékezési vagy terhelési hiba?