## Slide 1
IAP
19. hét
Keresztkapcsolás
Egy világítási fogyasztó kapcsolása három vagy több helyről
L
V1
váltó
K
kereszt
V2
váltó
💡
lámpa
55–57. óra • tervezés • szerelés • ellenőrzés

## Slide 2
TANULÁSI CÉL
Mit kell tudnod a hét végére?
A kapcsolás megértése fontosabb, mint a vezetékek „bemagolása”.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 2
01
Felismerés
Megkülönbözteted a váltó- és keresztkapcsolót.
02
Működés
El tudod magyarázni, hogyan változik az áramút.
03
Szerelés
Rajz alapján biztonságosan összeállítod a kapcsolást.
04
Ellenőrzés
Logikusan keresed a bekötési hibát.

## Slide 3
KIINDULÓPONT
Miért kell keresztkapcsolás?
A váltókapcsolás két helyet kezel. A harmadik kapcsolási pont új elemet igényel.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 3
Hosszú folyosó / lépcsőház
1.
kapcsolási hely
2.
kapcsolási hely
3.
kapcsolási hely
L
Egy lámpa – három kezelési pont

## Slide 4
FELÉPÍTÉS
A háromhelyes kapcsolás elemei
A két szélen váltókapcsoló, középen keresztkapcsoló.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 4
V1
Váltókapcsoló
közös kapocs + 2 váltókapocs
K
Keresztkapcsoló
4 kapcsolt kapocs
V2
Váltókapcsoló
2 váltókapocs + közös kapocs
L → V1 → két váltószál → K → két váltószál → V2 → lámpa

## Slide 5
MŰKÖDÉS
Mit csinál a keresztkapcsoló?
Két állapot: egyenes továbbítás vagy keresztezés.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 5
1. állás – egyenes
váltószálak
2. állás – keresztezett
váltószálak

## Slide 6
ÁRAMÚT
A kapcsolás logikája
A fázis kapcsolódik; N és PE nem vesz részt az üzemszerű kapcsolásban.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 6
L
V1
K
V2
Lámpa
N
PE
A kapcsoló mindig a fázisvezető áramútját szakítsa!

## Slide 7
BIZTONSÁG
Szerelési sorrend
A jó bekötés nem a feszültség alatti próbálgatással kezdődik.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 7
1
Rajz és kapocsjelölések
2
Feszültségmentesítés
3
Vezetők előkészítése
4
Bekötés és húzópróba
5
Műszeres ellenőrzés
6
Engedélyezett próba
PE vezetőt üzemszerűen nem kapcsolunk.

## Slide 8
HIBÁK
Négy tipikus bekötési hiba
A legtöbb hiba kapocsazonosításból vagy kötésminőségből ered.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 8
!
Közös kapocs
A váltókapcsoló közös kapcsa felcserélve.
!
Kapocspár
A keresztkapcsoló két kapocspárja tévesen azonosítva.
!
Vezetőszerep
N vagy PE tévesen bekerül a kapcsolt áramútba.
!
Kötésminőség
Laza kötés, sérült ér, túl hosszú blankolás.

## Slide 9
HIBAKERESÉS
Ne találgass – szakaszolj!
A hiba helyét rajz és mérés segítségével szűkítsd.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 9
1
Feszültségmentes?
2
Rajz egyezik?
3
Közös kapcsok jók?
4
Váltószálak folytonosak?
5
Keresztkapcsoló vált?
6
Próba rendben?
Megfigyelés → ellenőrzés → mérés → következtetés → javítás → újraellenőrzés

## Slide 10
BŐVÍTÉS
Mi történik 4–5 kapcsolási helynél?
A két szélső váltókapcsoló marad; középen nő a keresztkapcsolók száma.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 10
3 hely
V
K
V
= 2 váltó + 1 kereszt
4 hely
V
K
K
V
= 2 váltó + 2 kereszt
5 hely
V
K
K
K
V
= 2 váltó + 3 kereszt
Általános szabály: n kapcsolási hely → 2 váltó + (n−2) kereszt

## Slide 11
GYAKORLAT
Építs háromhelyes világítási kapcsolást
A cél nemcsak a működés, hanem az áttekinthető és ellenőrizhető szerelés.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 11
✓
Kapcsok azonosítása
✓
Bekötési terv
✓
Feszültségmentes szerelés
✓
Húzópróba
✓
PE/N ellenőrzés
✓
Folytonosságvizsgálat
✓
Minden kapcsolóállás kipróbálása
✓
Dokumentálás

## Slide 12
IAP HETI KIHÍVÁS
Öt helyről kell kapcsolni egy lámpát
Ne a darabszámot jegyezd meg – vezesd le az alapelvből.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 12
Hány váltókapcsoló és hány keresztkapcsoló szükséges?
A) 5 váltó
B) 2 váltó + 3 kereszt
C) 1 váltó + 4 kereszt
D) 3 váltó + 2 kereszt
Helyes: B • a két szélen váltókapcsoló, közöttük 3 keresztkapcsoló.

## Slide 13
ÖSSZEFOGLALÁS
A keresztkapcsolás négy mondata
Ezt a négy állítást kell biztosan tudni.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 13
3+ hely
Keresztkapcsolást három vagy több kapcsolási helyhez használunk.
2 váltó
A két szélen mindig váltókapcsoló van.
n−2 kereszt
A köztes kapcsolási helyeket keresztkapcsolók adják.
L kapcsolása
A kapcsolók a fázisvezető áramútját módosítják.

## Slide 14
KÖVETKEZŐ HÉT
20. hét – Lépcsőházi automata és impulzusrelé
A sok mechanikus kapcsoló helyett vezérlési logikát használunk.
IAP • Integrált Automatika Program
11. évfolyam • Villamos szerelések • 19. hét • 14
1
Nyomógomb
Több helyről rövid vezérlőimpulzus.
2
Impulzusrelé
Minden impulzusra állapotot vált.
3
Lépcsőházi automata
Időzített világítás, automatikus kikapcsolás.
Keresztkapcsolás → több kezelési hely mechanikusan | impulzusrelé → több kezelési hely vezérléssel