## Slide 1
12. hét
Aszinkron motorok indítása, forgásirányváltása és csillag-delta indítása
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Honnan indulunk?
• 11. hét: forgó mágneses mező, indukció, rotoráram, nyomaték
• Most: hogyan indítjuk és vezéreljük a motort?
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Miért különleges az indítás?
• Álló rotornál a szlip közel 1
• Nagy indukált rotoráram
• Nagy hálózati indítóáram
• A mechanika is nagyobb igénybevételt kap
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Közvetlen indítás - DOL
• A motor közvetlenül hálózatra kapcsolódik
• Egyszerű és olcsó
• Nagy indítónyomaték
• Nagy indítóáram
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Forgásirányváltás
• Két fázis felcserélése megfordítja a forgó mező irányát
• Két kontaktor: előre / hátra
• Egyidejű behúzás tilos
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Reteszelés
• Villamos: bontó segédérintkező
• Mechanikai: fizikai kizárás
• Cél: veszélyes egyidejű kapcsolás megakadályozása
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Csillag-delta indítás
• Indítás: csillag
• Tekercsfeszültség kisebb
• Indítóáram és indítónyomaték csökken
• Felpörgés után: delta
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Kapcsolási sorrend
• START
• Fő + csillag kontaktor
• Időzítés / felgyorsulás
• Csillag bont
• Átkapcsolási szünet
• Delta zár
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Adattábla példa
• Δ/Y 400/690 V
• 400 V hálózaton üzemi delta
• Hat tekercsvég szükséges
• Mindig adattábla és gyártói előírás alapján
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Tipikus hibák
• Csillag és delta egyszerre zár
• Túl rövid indítási idő
• Túl korai delta kapcsolás
• Hibás reteszelés
• Helytelen motor-adattábla értelmezés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Összefoglalás
• DOL: egyszerű, de nagy indítóáram
• Irányváltás: két fázis felcserélése
• Reteszelés: kötelező biztonsági logika
• Csillag-delta: kisebb indítási igénybevétel
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP heti kihívás
• 400/690 V-os, 6 kivezetéses motor 400 V hálózaton
• Írd le a csillag-delta indítás teljes sorrendjét
• Nevezd meg a szükséges reteszeléseket
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!