## Slide 1
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
SORKAPCSOK ÉS VEZETÉKKÖTÉSEK
07. hét • Csavaros és rugós csatlakozások
↻
≡
✓
19–21. óra • 3 tanóra

## Slide 2
INDÍTÁS
Miért kritikus pont a kötés?
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
2
A vezeték lehet jó – a rossz kötés mégis hibát okoz.
Átmeneti ellenállás → melegedés → üzemzavar.
Cél: kis ellenállás + stabil mechanika + érintésvédelem.

## Slide 3
HETI TÉRKÉP
A hét 3 tanórája
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
3
1 • Kötőelemek felismerése
2 • Csavaros és rugós kötések
3 • Gyakorlat és minőségellenőrzés

## Slide 4
1. TANÓRA
Négy gyakori kötőelem
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
4
Csavaros sorkapocs
Rugós sorkapocs
Érvéghüvely
Saru

## Slide 5
1. TANÓRA
A csavaros kötés lényege
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
5
A vezető teljes felülettel legyen a szorító alatt.
Laza kötés: melegedés.
Túlzott meghúzás: vezető- vagy kapocssérülés.

## Slide 6
1. TANÓRA
A rugós kötés lényege
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
6
Állandó szorítóerő.
Gyors szerelés.
A blankolási hossz pontos betartása kulcsfontosságú.

## Slide 7
2. TANÓRA
Sodrott vezető: rendezetten a kapocsba
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
7
Nincs kilógó elemi szál.
Megfelelő érvéghüvely.
A krimpelés után ellenőrzés következik.

## Slide 8
2. TANÓRA
A jó kötés ellenőrzési sorrendje
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
8
1 • Szemrevételezés
2 • Vezető helyzete
3 • Óvatos húzópróba
4 • Szükség esetén villamos mérés

## Slide 9
MŰHELYTITOK
Hat tipikus hiba
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
9
Laza csavar
Rossz blankolási hossz
Kilógó elemi szál
Rossz hüvelyméret
Sérült sorkapocs
Ellenőrzés hiánya

## Slide 10
3. TANÓRA
Gyakorlat: 4 kötés
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
10
Tömör vezető + csavaros kapocs
Sodrott vezető + csavaros kapocs
Tömör vezető + rugós kapocs
Sodrott vezető + rugós kapocs

## Slide 11
3. TANÓRA
Minőségellenőrző lista
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
11
Nincs szabad csupasz rész.
A vezető stabil.
A szigetelés nem került a kontaktus alá.
A kötőelem sértetlen.
A munkaterület rendezett.

## Slide 12
KIHÍVÁS
IAP heti kihívás
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
12
Egy csavaros kötés terhelés közben melegszik.
Mi lehet az oka?
Mit ellenőriznél először?

## Slide 13
ELLENŐRZÉS
Szakmai döntés
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
13
HASZNÁLHATÓ: stabil, sérülésmentes, megfelelően blankolt.
ÚJRAKÉSZÍTENDŐ: laza, kilógó szálas, sérült vagy túlblankolt.

## Slide 14
ELLENŐRZÉS
4 kérdés – 4 válasz
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
14
Miért melegszik a laza kötés?
Miért fontos a blankolási hossz?
Mikor kell érvéghüvely?
Mit jelent a kész kötés ellenőrzése?

## Slide 15
07. HÉT • ZÁRÁS
A hét 4 mondata
1
A jó kötés villamosan és mechanikailag is stabil.
2
A blankolási hossz a kötőelemhez igazodik.
3
A sodrott vezető elemi szálait rendezetten kell befogni.
4
A kész kötést mindig ellenőrizzük.
Következő hét: Kötődobozok, elágazások és egyszerű vezetékkötések kialakítása.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 07. hét
16