## Slide 1
IAP
20. hét
Lépcsőházi automata és impulzusrelé
Több kezelési hely - egyszerű nyomógombos vezérlés
S1
nyomógomb
S2
nyomógomb
S3
nyomógomb
K
relé
L
lámpa
58-60. óra • vezérlőkör • időzítés • impulzus

## Slide 2
TANULÁSI CÉL
Mit kell tudnod a hét végére?
A nyomógombos vezérlés logikáját, nem csupán a kapocsszámokat.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 2
Nyomógomb
Megérted a pillanatműködés szerepét.
Automata
Érted az időzített kikapcsolást.
Impulzusrelé
Érted az impulzusonkénti állapotváltást.
Szerelés
Elkülöníted a vezérlő- és teljesítménykört.

## Slide 3
KIINDULÓPONT
Miért jobb sok helyen a nyomógomb?
A keresztkapcsolás működik, de sok kezelési pontnál gyorsan bonyolódik.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 3
Kevesebb vezeték
A nyomógombok párhuzamosan kapcsolhatók.
Azonos kezelők
Minden kezelési helyen ugyanolyan nyomógomb lehet.
Központi funkció
A kapcsolási logikát egy készülék végzi.
Bővíthetőség
Új nyomógomb egyszerűbben hozzáadható.

## Slide 4
LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA
Nyomás - bekapcsolás - idő - kikapcsolás
A készülék a világítást a beállított idő után automatikusan lekapcsolja.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 4
1
Nyomógomb impulzust ad.
2
A kimeneti érintkező zár.
3
A beállított idő fut.
4
A világítás automatikusan kikapcsol.

## Slide 5
IMPULZUSRELÉ
Minden impulzusra állapotváltás
Nincs kötelező automatikus kikapcsolás: a következő impulzus váltja vissza az állapotot.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 5
1. impulzus
KI → BE
2. impulzus
BE → KI
3. impulzus
KI → BE
Előny
Sok nyomógomb, egyszerű vezérlés.

## Slide 6
ÖSSZEHASONLÍTÁS
Automata vagy impulzusrelé?
A feladat dönti el, melyik készülék célszerű.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 6
Lépcsőházi automata
Időzített automatikus kikapcsolás.
Impulzusrelé
Impulzusonkénti tartós állapotváltás.
Közös
Több párhuzamos nyomógomb.
Döntés
Használati igény és energiatakarékosság.

## Slide 7
ÁRAMKÖRI GONDOLKODÁS
Vezérlőkör és teljesítménykör
A nyomógomb nem közvetlenül a lámpát kapcsolja.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 7
Vezérlőkör
Nyomógombok → készülék vezérlőbemenete.
Készülék
A vezérlőjelből kapcsolási műveletet hoz létre.
Teljesítménykör
Kimeneti érintkező → lámpa fázisvezetője.
N és PE
A világítási áramkör szabályai szerint.

## Slide 8
BIZTONSÁG
Kapocsjelölés nélkül nincs bekötés
A különböző gyártók kapocsjelölése eltérhet, ezért a készülék rajza elsődleges.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 8
1
Feszültségmentesítés
2
Gyártói rajz ellenőrzése
3
Kötések és vezetőszerepek ellenőrzése
4
Műszeres ellenőrzés, majd engedélyezett próba

## Slide 9
HIBAKERESÉS
Tipikus hibák
A működési tünetből következtess a hibás részre.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 9
Nem indul
Vezérlőjel vagy tápellátás hiánya.
Nem kapcsol ki
Időbeállítás / automata bekötés hibája.
Egy gomb nem működik
Nyomógomb vagy párhuzamos ág hibája.
Villog / bizonytalan
Laza kötés vagy hibás érintkezés.

## Slide 10
GYAKORLAT
Három nyomógomb - egy világítás
Építsd meg először lépcsőházi automatával, majd hasonlítsd össze impulzusrelével.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 10
Terv
Vezérlő- és teljesítménykör rajza.
Szerelés
Három nyomógomb párhuzamosan.
Mérés
Folytonosság és vezetőszerepek.
Próba
Minden kezelési hely és idő/állapot vizsgálata.

## Slide 11
IAP HETI KIHÍVÁS
Melyik készüléket választod?
Egy lépcsőházi lámpának 90 másodperc után magától ki kell kapcsolnia.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 11
A
Keresztkapcsoló
B
Impulzusrelé
C
Lépcsőházi automata
Miért?
Mert időzített automatikus kikapcsolás szükséges.

## Slide 12
ÖSSZEFOGLALÁS
Négy mondatban
A működési cél alapján válassz kapcsolási megoldást.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 12
Nyomógomb
Pillanatnyi vezérlőjelet ad.
Automata
Időzítve kikapcsol.
Impulzusrelé
Minden impulzusra állapotot vált.
Sok kezelési hely
Párhuzamos nyomógombokkal egyszerűen bővíthető.

## Slide 13
KÖVETKEZŐ HÉT
21. hét - Összetett világítási áramkörök
A következő lépés a kapcsolások rendszerszintű szerelése és hibakeresése.
IAP - Integrált Automatika Program
11. évfolyam - Villamos szerelések - 20. hét - 13
Kapcsolási rajz
Összetettebb áramkör értelmezése.
Szerelés
Rendezett, dokumentált kivitelezés.
Hibakeresés
Mérési pontok és szakaszolás.
IAP
Tervezés → kivitelezés → ellenőrzés.