## Slide 1
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
34. hét - Komplex ipari szerelési feladat
100-102. óra
RAJZ → VEZETÉKEZÉS → MÉRÉS → HIBAKERESÉS → ÁTADÁS
Egy komplett START-STOP öntartó vezérlés szakmai felépítése.

## Slide 2
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
A rendszer fő elemei
S0 • STOP
NC érintkező - biztonságos leállítás
S1 • START
NO érintkező - indítás
K1
Tekercs + NO öntartó segédérintkező
95-96
Túlterhelés-védelem NC segédérintkező

## Slide 3
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Az öntartás működése
1. Alaphelyzet
STOP és 95-96 zárt; START nyitott.
2. START
K1 A1-A2 feszültséget kap.
3. K1 meghúz
K1 13-14 zár és áthidalja START-ot.
4. STOP / hiba
Az áramút megszakad, K1 elejt.

## Slide 4
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Kapocsjelölések - a rajz nyelve
A1-A2
K1 tekercs
13-14
NO segédérintkező
95-96
NC védelmi érintkező
X1
Sorkapocssor
A jelölésnek a rajzon, a készüléken és a dokumentációban ugyanazt kell jelentenie.

## Slide 5
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Szerelési munkasorrend
1
Rajz
2
Elrendezés
3
Jelölés
4
Vezetékezés
5
Szemrevételezés
6
Folytonosság
7
Próba
8
Dokumentáció

## Slide 6
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Hibakeresés: K1 nem húz meg
1
Vezérlőfeszültség
2
STOP kör
3
95-96
4
START ág
5
K1 A1-A2
6
Tekercs / mechanika

## Slide 7
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Mérésből következtetés
Nincs feszültség A1-A2-n
A hiba K1 előtt van az áramútban.
Névleges feszültség A1-A2-n
Vizsgáld K1 tekercsét és mechanikáját.
START-ra meghúz, elengedve elejt
Az öntartó ágat vizsgáld.
95-96 nyitott
A védelem leoldott vagy az érintkezőköre hibás.

## Slide 8
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Műhelyfeladat
A. Építsd meg
START-STOP + K1 öntartás + H1
B. Ellenőrizd
Kötések, folytonosság, jelölések
C. Keresd meg
Oktató által beépített rejtett hiba

## Slide 9
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
IAP heti kihívás
K1 csak addig marad meghúzva, amíg a START gombot nyomva tartod.
Hol keresed először a hibát?
K1 ÖNTARTÓ ÁG • 13-14 • VEZETÉKEZÉS

## Slide 10
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Összefoglalás
Logika
Értsd, mit kell csinálnia a körnek.
Szerelés
Legyen rendezett és azonosítható.
Mérés
Minden mérésből vonj le következtetést.
Átadás
Működés + biztonság + dokumentáció.
Következő hét: 35. hét - Mérés, ellenőrzés és dokumentálás