## Slide 1
31. hét • Összetett elektrotechnikai alkalmazások
Új témakör
A hálózat egészének vizsgálata
Terhelés • védelem • hibavédelem • mérés

## Slide 2
A fogyasztói hálózat mint rendszer
Táplálás és elosztás
Vezetékek és kapcsolók
Túláram- és hibavédelmi eszközök
Fogyasztók

## Slide 3
Terhelés és áram
Az áram meghatározza a hálózat igénybevételét.
A cos φ a váltakozó áramú fogyasztóknál fontos.
Háromfázisú fogyasztónál a vonali adatokból számolunk.
I = P / (√3 · U · cos φ)

## Slide 4
Túlterhelés vagy zárlat?
Túlterhelés: túl nagy áram a normál áramúton.
Zárlat: rendellenes kis impedanciájú áramút.
Mindkettőnél megfelelő túláramvédelem szükséges.

## Slide 5
Hibavédelem
PE vezető
EPH és földelés
Automatikus lekapcsolás
RCD, ahol alkalmazandó
Hurokimpedancia és ellenőrző mérések

## Slide 6
Fázisterhelések
L1, L2 és L3 terhelését össze kell hasonlítani.
Az egyfázisú fogyasztókat célszerű kiegyenlítetten elosztani.
A nullavezető szerepe aszimmetrikus terhelésnél felértékelődik.

## Slide 7
Komplex vizsgálati sorrend
1. Dokumentáció
2. Szemrevételezés
3. Védelmi eszközök azonosítása
4. Terhelési adatok
5. Mérések
6. Kiértékelés és dokumentálás

## Slide 8
Példa terheléskiegyenlítésre
Kiindulás: L1 = 24 A • L2 = 13 A • L3 = 16 A
6 A-es fogyasztó L1-ről L2-re
Új értékek: L1 = 18 A • L2 = 19 A • L3 = 16 A

## Slide 9
A lényeg
Nem különálló képleteket tanulunk.
A hálózat elemei egymásra hatnak.
A jó szakmai döntéshez számítás, mérés és rendszerben gondolkodás kell.

## Slide 10
IAP-kihívás
L1 = 26 A • L2 = 14 A • L3 = 17 A
Egy 7 A-es fogyasztó áthelyezhető.
Honnan hová tennéd?
Indokold a döntést a terhelések alapján.