## Slide 1
34. hét • Komplex fogyasztói hálózat
Terhelés
Vezeték és feszültségesés
Túláram- és hibavédelem
Teljesítmény és energiahatékonyság

## Slide 2
Rendszerben gondolkodunk
Nem elég egyetlen mérési adat.
A fogyasztót, vezetéket és védelmet együtt értékeljük.
A végén javítási vagy optimalizálási javaslat készül.

## Slide 3
Terheléselosztás
L1, L2, L3 áramok összehasonlítása
Nagy eltérés → aszimmetrikus terhelés
Lehetséges beavatkozás: egyfázisú fogyasztók átrendezése

## Slide 4
Feszültségesés
Hossz + keresztmetszet + áram + vezetőanyag
Túl nagy esés ronthatja a fogyasztó működését.
Terhelés alatt kell értelmezni.
ΔU = Ubetáp - Ufogyasztó

## Slide 5
Túláramvédelem
A vezeték és a berendezés védelme
Névleges áram
B/C/D karakterisztika
Indítási áramok figyelembevétele

## Slide 6
Hibavédelem
PE vezető és EPH
Földelés
Hurokimpedancia
Automatikus lekapcsolás
RCD működés

## Slide 7
cos φ és hálózati áram
Rossz cos φ mellett ugyanahhoz az aktív teljesítményhez nagyobb áram tartozhat.
Nagyobb áram → nagyobb I²R veszteség.
A fázisjavítás a hálózat terhelését csökkentheti.
P = √3 · U · I · cos φ

## Slide 8
Komplex vizsgálati sorrend
1. Hálózat áttekintése
2. Feszültségek
3. Fázisáramok
4. Vezetékek/kötések
5. Védelem
6. cos φ és energia
7. Javaslat

## Slide 9
IAP-kihívás
L1 = 31 A • L2 = 16 A • L3 = 15 A
Motor cos φ = 0,68
Távoli fogyasztó: 207 V
Nevezz meg három problémát és állíts fel vizsgálati sorrendet!