## Slide 1
35. hét • Komplex hibadiagnosztika
Tünet → hipotézis → mérés → döntés
A műszer adatot ad. A diagnózist a szakember állítja fel.

## Slide 2
Tünet ≠ hiba oka
Leoldás, melegedés, leállás, feszültségingadozás: tünetek.
Egy tünet mögött több különböző ok állhat.
Először lehetséges okokat állítunk fel.

## Slide 3
Hibahipotézis
Motor nem indulhat fáziskimaradás miatt.
Lehet alacsony kapocsfeszültség.
Lehet kontaktor-, vezeték- vagy motorhiba.
A mérés feladata a lehetőségek szűkítése.

## Slide 4
Mérési lánc
Betáplálás
Védelem
Kapcsolókészülék
Vezeték
Fogyasztó
Haladjunk logikusan a hálózaton!

## Slide 5
Terhelés alatti mérés
Üresjárásban egy rossz kötés rejtve maradhat.
Terheléskor feszültségesés és melegedés jelenhet meg.
Mindig jegyezzük fel az üzemi állapotot.

## Slide 6
Hőmérséklet mint jel
Szokatlan melegedés → vizsgálati pont
Lehetséges nagy átmeneti ellenállás
Lehetséges túlterhelés vagy rossz érintkezés
A hőkép önmagában még nem diagnózis.

## Slide 7
A védelem leoldása
A leoldó készülék gyakran helyesen működik.
Kismegszakító: túlterhelés/zárlat iránya.
RCD: hibaáram/szigetelési/N-PE irány.
Az okot keressük, nem találomra cserélünk.

## Slide 8
Komplex eset
L1 = 8,6 A
L2 = 8,4 A
L3 = 3,2 A
A vonali feszültségek közel 400 V.
Az L3 kontaktorkapocs erősen meleg.
Milyen hibahipotézist állítasz fel?

## Slide 9
IAP-kihívás
L1 = 9,0 A • L2 = 8,8 A • L3 = 3,1 A
Az L3 kapocs 25 °C-kal melegebb.
Állíts fel háromlépcsős vizsgálati sorrendet!