## Slide 1
18. HÉT • 2 TANÓRA
Nagyfeszültségű megszakítótípusok
olaj • sűrített levegő • SF6 • vákuum
OLAJ
LEVEGŐ
SF6
VÁKUUM
Villamos kapcsolókészülékek • 4/8. hét

## Slide 2
Óraterv
Az ívoltó közegek fejlődése és összehasonlítása
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Klasszikus technológiák
• olajos megszakítók
• légnyomásos megszakítók
• SF6 ívoltási alapelv
• előnyök és üzemeltetési korlátok
2. tanóra • Vákuum és választás
• vákuumkamra működése
• technológiák összehasonlítása
• alkalmazási területek
• környezeti szempontok
• készülékválasztási példa

## Slide 3
Az ívoltás technológiai fejlődése
Ugyanaz a feladat - egyre hatékonyabb megoldások
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
OLAJ
szigetelés + gázképződés
LEVEGŐ
nagy nyomású gázáram
SF6
nagy dielektromos szilárdság
VÁKUUM
gyors szigetelés-visszaállás
A fejlődés fő céljai: nagyobb megszakítóképesség, kisebb karbantartás, kompaktabb méret és jobb üzembiztonság.

## Slide 4
Olajos megszakító
Az ív hője az olajat részben elgázosítja
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
Működés
• ív szigetelőolajban
• gázképződés és nyomás
• ív hűtése és megszüntetése
Előnyök
• jó szigetelési tulajdonság
• történelmileg bevált technika
• nagy feszültségeken is alkalmazták
Korlátok
• olajöregedés
• karbantartási igény
• tűz- és környezeti kockázat

## Slide 5
Légnyomásos megszakító
A sűrített levegő kifújja és hűti az ívet
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
Ívoltási elv
• nagy nyomású levegőáram
• ív hűtése
• ionizált részecskék eltávolítása
• gyors dielektromos visszaállás
Üzemeltetési ára
• kompresszor
• légtartály
• csőhálózat
• nyomásfelügyelet
• segédrendszer-karbantartás

## Slide 6
SF6-megszakító
Kiváló villamos tulajdonság - komoly környezeti felelősség
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
Miért jó?
• nagy villamos szilárdság
• elektronegatív gáz
• hatékony ívoltás
Üzemeltetés
• zárt gázrendszer
• tömítettség
• gázsűrűség felügyelete
• szakszerű gázkezelés
Környezet
• nagyon nagy globális felmelegedési potenciál
• szivárgás minimalizálása
• visszanyerés és kezelés

## Slide 7
Vákuummegszakító
A középfeszültség egyik meghatározó technológiája
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
VÁKUUMKAMRA
hermetikusan zárt tér
Működés
• fémgőzív nyitáskor
• áramnullánál gyors megszűnés
• gyors szigetelés-visszaállás
Előnyök
• hosszú élettartam
• kis karbantartás
• kompakt kamra
• SF6-mentes ívoltás

## Slide 8
Gyors összehasonlítás
Nincs univerzális technológia - a feladat dönt
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
OLAJ
• bevált
• karbantartás ↑
• tűzkockázat
LEVEGŐ
• gyors
• segédrendszer ↑
• helyigény
SF6
• kompakt
• nagy képesség
• környezeti teher
VÁKUUM
• élettartam ↑
• karbantartás ↓
• MV-ben erős

## Slide 9
Hol találkozhatunk velük?
A hálózat életkora és feszültségszintje is számít
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
Régebbi állomások
• olajos megszakítók
• légnyomásos készülékek
• speciális karbantartási tudás
Középfeszültség
• vákuumtechnológia széles körben
• gyakori kapcsolásra kedvező
• kompakt kapcsolóberendezések
Nagyfeszültség
• SF6 hosszú ideig meghatározó
• új SF6-mentes alternatívák terjednek
• életciklus-szemlélet

## Slide 10
Környezeti szempontok
A villamos teljesítőképesség már nem az egyetlen döntési tényező
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
Életciklus
• gyártás és anyaghasználat
• karbantartási igény
• szivárgás és veszteség
• élettartam
• ártalmatlanítás / visszanyerés
SF6 esetén különösen
• zárt kezelés
• szivárgás-ellenőrzés
• gáz visszanyerése
• képzett személyzet
• kibocsátás minimalizálása

## Slide 11
Készülékválasztási sorrend
A technológia csak az egyik réteg
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
1
Un / In
2
Zárlati adatok
3
Kapcsolási gyakoriság
4
Beépítési környezet
5
Karbantartás
6
Életciklus / környezet
A kiválasztás végén mindig a konkrét gyártói adatok és a hálózati számítások döntenek.

## Slide 12
Példa: 20 kV-os ipari mező
Gyakori kapcsolás + kis karbantartás + SF6-mentes ívoltás
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
IGÉNYEK
20 kV sok kapcsolás
ELSŐKÉNT VIZSGÁLT
VÁKUUM
DE ELLENŐRIZNI KELL
Un • In • Ik élettartam
A technológiai preferencia nem helyettesíti a névleges adatok, a zárlati számítás és a gyártói előírások ellenőrzését.

## Slide 13
Összefoglalás
A 18. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A megszakítótípusokat alapvetően az ívoltó közeg különbözteti meg.
02
Az olaj és a sűrített levegő ma főként régebbi technológiákban fontos.
03
Az SF6 kiváló villamos tulajdonságú, de jelentős környezeti terhet jelent.
04
A vákuum középfeszültségen hosszú élettartamú, kis karbantartású megoldás.
05
A jövő kapcsolástechnikájában az életciklus és a környezeti hatás is döntő.
19. hét → Biztosítók és olvadóbiztosítók