## Slide 1
20. HÉT • 2 TANÓRA
Kapcsolókészülékek hajtásai és működtetőkörei
rugóerőtárolás • motor • zárótekercs • kioldótekercs • reteszelés
DC
PARANCS
TEKERCS
HAJTÁS
KAPCSOLÁS
Villamos kapcsolókészülékek • 6/8. hét

## Slide 2
Óraterv
A mechanikai hajtástól a villamos vezérlőláncig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Hajtások
• kézi és motoros hajtás
• rugóerőtárolás
• pneumatikus hajtás
• rugófeltöltő motor
• végállások és helyzetjelzés
2. tanóra • Működtetőkörök
• zárókör
• kioldókör
• DC segédüzem
• segédérintkezők
• reteszelések és anti-pumping

## Slide 3
Hajtástípusok
A feladat ugyanaz: megfelelő mechanikai mozgás létrehozása
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
KÉZI
• egyszerű
• ritka működtetés
MOTOROS
• távvezérelhető
• szakaszoló / rugófeltöltés
RUGÓERŐTÁROLÓS
• gyors kapcsolás
• előre tárolt energia
PNEUMATIKUS
• sűrített levegő
• segédrendszer szükséges

## Slide 4
Rugóerőtárolós hajtás
A motor lassan tölt - a rugó gyorsan kapcsol
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
MOTOR
villamos energia
ÁTTÉTEL
mechanikai átvitel
RUGÓ
energia tárolása
RETESZ
energia felszabadítása
ÉRINTKEZŐ
gyors mozgás
A kapcsolási sebesség így nem a motor pillanatnyi fordulatszámától és nem a kezelő mozdulatától függ.

## Slide 5
Zárókör
A zárótekercs csak teljesült feltételek mellett kaphat parancsot
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
DC +
VÉDELEM
ZÁR PARANCS
RETESZELÉS
52b / FELTÉTEL
ZÁRÓ- TEKERCS
Tipikus feltételek: DC rendben • rugó feltöltve • készülék megfelelő helyzetben • földelőkapcsoló nincs tiltó állapotban.

## Slide 6
Kioldókör
A védelmi rendszer végrehajtó útja
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
DC +
VÉDELEM
RELÉ / KI PARANCS
52a
KIOLDÓ- TEKERCS
NYITÁS
A kioldókörnek hálózati zavar esetén is működőképesnek kell maradnia.

## Slide 7
Miért DC segédüzem?
A primer hálózattól független működési tartalék
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
Akkumulátor
• energia hálózati zavarban is
• szünetmentes tartalék
• ellenőrizhető kapacitás
Védelmi lánc
• relék és IED-k
• kioldótekercsek
• jelző- és vezérlőkörök
Üzembiztonság
• primer hibától független
• felügyelhető DC rendszer
• hiba esetén riasztás

## Slide 8
Segédérintkezők: 52a és 52b
A főérintkező állapotát a vezérlőkör is „látja”
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
52a - tipikus funkció
• a megszakító zárt állapotát követi
• helyzetjelzés
• kioldókörben használható
• SCADA-visszajelzés
52b - tipikus funkció
• a nyitott állapothoz kapcsolódó jel
• zárókörben használható
• reteszelési logika
• állapot-visszajelzés

## Slide 9
Reteszelési logika
A parancs csak akkor jut tovább, ha minden feltétel teljesül
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
DC rendben
rugó feltöltve
földelő KI
készülékhelyzet jó
ÉS LOGIKA
ZÁRÁS ENGEDÉLY

## Slide 10
Anti-pumping
Egy tartós ZÁR parancs ne okozzon ismételt zárás-kioldást
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
ANTI-PUMPING NÉLKÜL
ZÁR
KIOLD
ÚJRA ZÁR
KIOLD...
ANTI-PUMPING FUNKCIÓVAL
KIOLDÁS UTÁN új záráshoz új parancs kell
Cél: a megszakító és a hálózat védelme a nem kívánt ismételt kapcsolási ciklusoktól.

## Slide 11
Kioldókör-felügyelet
A rejtett hibát még a zárlat előtt észre kell venni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
KIOLDÓKÖR
FOLYTONOSSÁG / DC FELÜGYELET
IED / RELÉ
HIBAJELZÉS
SCADA / KEZELŐ
A hibás kioldókör normál üzemben láthatatlan lehet - zárlatkor viszont a megszakító nem nyitna.

## Slide 12
Hibakeresés: az energiaforrástól a mechanikáig
Ne találgassunk - kövessük a működtetési láncot
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
DC táp
2
Biztosító
3
Parancs
4
Reteszelés
5
Segédérintkező
6
Tekercs
7
Mechanika
8
Visszajelzés

## Slide 13
Összefoglalás
A 20. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A hajtás a villamos parancsot meghatározott mechanikai mozgássá alakítja.
02
A rugóerőtárolás gyors és reprodukálható kapcsolást tesz lehetővé.
03
A záró- és kioldókör feltételekhez, segédérintkezőkhöz és reteszelésekhez kapcsolódik.
04
A DC segédüzem hálózati zavar esetén is fenntarthatja a védelmi működést.
05
Az anti-pumping és a kioldókör-felügyelet fontos üzembiztonsági funkció.
21. hét → Kapcsolókészülékek reteszelése és üzembiztonsága