## Slide 1
22. HÉT • 2 TANÓRA
Ellenőrzés, karbantartás és komplex gyakorlat
állapot • mérés • funkciópróba • trend • hibakeresés • dokumentálás
✓
ELLENŐRZÖTT ÁLLAPOT
Villamos kapcsolókészülékek • 8/8. hét

## Slide 2
Óraterv
A 8 hetes témakör lezárása rendszerben gondolkodva
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Állapot és karbantartás
• vizuális ellenőrzés
• érintkezők és szigetelés
• hajtás és motor
• segédérintkezők
• karbantartási dokumentáció
2. tanóra • Funkció és rendszer
• záró-/kioldókör
• reteszelési funkciópróba
• kapcsolási idők
• hibakeresési lánc
• 15-22. hét összefoglalása

## Slide 3
Karbantartási stratégiák
Nem minden készüléket ugyanakkor és ugyanúgy kell karbantartani
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
IDŐALAPÚ
• előre meghatározott periódus
• tervezhető
MŰVELETSZÁM
• kapcsolási ciklusok alapján
• kopásfüggő
ÁLLAPOTFÜGGŐ
• mérés és trend alapján
• célzott beavatkozás
HIBA UTÁNI
• nagy igénybevétel után
• célzott vizsgálat

## Slide 4
Vizuális ellenőrzés
A legegyszerűbb vizsgálat is sok hibát megmutathat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
SZIGETELÉS
• repedés / törés
• szennyeződés
• elszíneződés
• nedvességnyom
MECHANIKA
• korrózió
• laza kötés
• sérülés
• rendellenes kopás
ÜZEMI NYOMOK
• szivárgás
• melegedés nyoma
• hibás helyzetjelző
• rendellenes hang / szag

## Slide 5
Érintkezők és szigetelés
Két alapvető primer állapotjellemző
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
ÉRINTKEZŐK
• ív- és mechanikai kopás
• érintkezési ellenállás
• melegedés
• gyártói kopáshatár
SZIGETELÉS
• felületi tisztaság
• mechanikai épség
• környezeti szennyezés
• előírt diagnosztikai mérés

## Slide 6
Hajtásdiagnosztika
A működési idő és a motoráram állapotjelző lehet
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
működési idő / motoráram növekvő trendje
Lehetséges okok
• mechanikai súrlódás nő
• kenési probléma
• motor / áttétel terhelése nő
• rugómechanizmus állapota romlik
• további célzott vizsgálat kell

## Slide 7
Funkciópróba
Nemcsak azt nézzük, hogy mozog - azt is, hogy helyesen működik-e
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
1
HELYI ZÁR/KI
2
TÁV ZÁR/KI
3
HELYZET- JELZÉS
4
RETESZELÉSI TILTÁS
5
KIOLDÓKÖR- FELÜGYELET

## Slide 8
Kapcsolási idők
A mechanika állapota számszerűen is követhető
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
NYITÁSI IDŐ
• kioldóparancstól
• érintkezők nyitásáig
• trendben értékelhető
ZÁRÁSI IDŐ
• záróparancstól
• érintkezők zárásáig
• mechanikai állapotjelző
PÓLUSEGYÜTTFUTÁS
• három pólus időeltérése
• szinkron működés
• gyártói határérték

## Slide 9
Dokumentálás
A mérés csak akkor válik karbantartási információvá, ha visszakereshető
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
AZONOSÍTÁS
készülék • típus • mező
MÉRÉS
érték • határérték • módszer
ELTÉRÉS
hiba • megfigyelés • ok
BEAVATKOZÁS
javítás • alkatrész • kenés
MINŐSÍTÉS
üzemképes? • további teendő
KÖVETÉS
következő ellenőrzés • felelős

## Slide 10
Komplex hibakeresés
A 'nem kapcsol' hibát funkcionális láncra bontjuk
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
1
Segédenergia
2
Vezérlési mód
3
Reteszelés
4
Parancs
5
Tekercs
6
Hajtás
7
Főmechanika
8
Visszajelzés

## Slide 11
A 15-22. hét egyetlen rendszer
A készülékismerettől az üzembiztonságig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
15
RENDSZEREZÉS
16
SZAKASZOLÁS FÖLDELÉS
17
MEGSZAKÍTÓ
18
ÍVOLTÓ TECHNOLÓGIA
19
BIZTOSÍTÓ
20
HAJTÁS
21
RETESZELÉS
22
KARBANTARTÁS

## Slide 12
Komplex eset
Távparancsra nem zár a megszakító
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
MÁR TUDJUK:
Rendben
• DC segédüzem
• rugó feltöltve
Következő ellenőrzés
• LOCAL/REMOTE
• lockout
• földelő és szakaszoló
• segédérintkezők
Végrehajtó lánc
• záróparancs
• zárótekercs
• mechanika
• véghelyzet / visszajelzés

## Slide 13
Témakörzáró összefoglalás
A kapcsolókészülék csak rendszerben értelmezhető
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A primer készülék állapota mellett a hajtás és a segédüzem is döntő.
02
A funkciópróba igazolja a megengedett működést és a tiltott művelet blokkolását.
03
A trendek segítenek az állapotromlás korai felismerésében.
04
A hibakeresés energiaforrástól a mechanikán át a visszajelzésig halad.
05
A 15-22. hét együtt: készülék • ívoltás • védelem • hajtás • reteszelés • karbantartás.
A villamos kapcsolókészülékek 8 hetes témaköre lezárva.