## Slide 1
25. HÉT • 2 TANÓRA
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Csúcsterhelés, egyidejűség és teljesítményigény
beépített P • ke • Pmax • prioritás • terhelésmenedzsment
teljesítménykorlát
Energiagazdálkodás • 3/10. hét

## Slide 2
Óraterv
A névleges teljesítménytől az intelligens terhelésmenedzsmentig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Teljesítményigény
• beépített teljesítmény
• igényelt teljesítmény
• egyidejűségi tényező
• fogyasztócsoportok
• csúcsterhelés
2. tanóra • Menedzsment
• motorindítások időzítése
• teljesítménykorlát
• fogyasztói prioritás
• PLC-logika
• csúcslevágás

## Slide 3
Beépített ≠ igényelt teljesítmény
Az adattáblák összege nem azonos a tényleges egyidejű csúccsal
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
BEÉPÍTETT TELJESÍTMÉNY
120 kW
a névleges teljesítmények összege
IGÉNYELT TELJESÍTMÉNY
78 kW
ami ténylegesen egyszerre jelentkezik
ke = 0,65

## Slide 4
Egyidejűségi tényező
Egyszerű becslés a beépített és az egyidejű igény kapcsolatára
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
ke = Pigény / Pbeépített
Pbeép = 120 kW
ke = 0,65
Pigény = 78 kW

## Slide 5
Fogyasztócsoportok
Az egyidejűség technológiánként eltérő
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
MOTOROK
80 kW × 0,70 → 56 kW
KOMPRESSZOR
30 kW × 0,60 → 18 kW
VILÁGÍTÁS
12 kW × 0,90 → 10,8 kW
SEGÉDÜZEM
8 kW × 0,75 → 6 kW
130 kW beépített → kb. 90,8 kW becsült igény

## Slide 6
Mi okozza a csúcsot?
A nagy fogyasztók időbeli átfedése
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
MŰSZAKKEZDÉS
• sok gép egyszerre indul
• világítás + technológia
• kompresszorok feltöltése
TECHNOLÓGIA
• kemence / fűtés
• nagy motorok
• szivattyúk
• hegesztőterhelés
VEZÉRLÉSI OK
• összehangolatlan indítás
• nincs prioritás
• nincs teljesítményfigyelés

## Slide 7
Motorindítások időzítése
Rövid késleltetéssel elkerülhető az indítási áramok összeadódása
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
M1 START
8 s
M2 START
8 s
M3 START
A következő motor csak akkor induljon, ha az előző indítás befejeződött és a teljesítményhatár engedi.

## Slide 8
Fogyasztói prioritások
Nem minden terhelés kezelhető ugyanúgy
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
1. PRIORITÁS
• biztonsági rendszerek
• kritikus technológia
• önkényesen nem kapcsolható le
2. PRIORITÁS
• termeléshez szükséges
• röviden késleltethető
• feltételekhez kötött
3. PRIORITÁS
• nem időkritikus
• időzíthető
• terhelésmenedzsmentbe bevonható

## Slide 9
Teljesítménykorlátos vezérlés
Mérésből automatikus döntés
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
MÉRÉS
P = 84 kW
ELŐJELZÉS
> 80 kW
INDÍTÁSTILTÁS
> 88 kW
TEHERMENTESÍTÉS
> 92 kW
VISSZAENGEDÉS
< 78 kW + 60 s
Hiszterézis + időzítés → nincs gyors oda-vissza kapcsolgatás.

## Slide 10
kW és kWh együtt értelmezendő
A csúcs és az energia két külön kérdés
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
TELJESÍTMÉNY • kW
Mekkora a csúcs?
hálózat • transzformátor • kábel • teljesítménykorlát
ENERGIA • kWh
Mennyit fogyasztunk?
üzemidő • hatékonyság • költség • fajlagos fogyasztás

## Slide 11
Mérésből pontosabb becslés
A meglévő üzem valódi egyidejűsége adatokból látható
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
ENERGIAMÉRŐ
15 PERCES ADAT
TERHELÉSI GÖRBE
Pmax
FOGYASZTÓI OK
A cél: ne csak a csúcs nagyságát lássuk, hanem azt is, mely berendezések és milyen üzemállapot okozta.

## Slide 12
Komplex példa
Három nagy fogyasztó vezérlése teljesítményhatárral
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
A FOGYASZTÓ
• 40 kW
• 1. prioritás
• üzem közben marad
B FOGYASZTÓ
• 35 kW
• 2. prioritás
• röviden késleltethető
C FOGYASZTÓ
• 30 kW
• 3. prioritás
• csak P < 80 kW esetén indul
Pbeép
105
kW

## Slide 13
Összefoglalás
A 25. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A beépített teljesítmény a névleges teljesítmények összege.
02
A tényleges egyidejű igény rendszerint kisebb, és technológiafüggő.
03
Egyszerű becslés: Pigény = ke · Pbeépített.
04
A csúcsterhelés időzítéssel, prioritással és terhelésmenedzsmenttel mérsékelhető.
05
A méretezésnél és üzemvitelben a kW és kWh adatot együtt kell vizsgálni.
26. hét → Hatásos, meddő és látszólagos energia