## Slide 1
27. HÉT • 2 TANÓRA
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Meddőenergia-kompenzálás a gyakorlatban
kondenzátortelep • fokozatkapcsolás • Qc • szabályozás • harmonikusok
C1
C2
C3
C4
Energiagazdálkodás • 5/10. hét

## Slide 2
Óraterv
A kompenzálás elvétől az automatikus kondenzátortelepig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Rendszer
• egyedi / csoportos / központi kompenzálás
• kondenzátortelep fő részei
• áramváltós mérés
• fokozatkiosztás
• kisütési idő
2. tanóra • Méretezés
• Qc számítása
• fokozatkapcsolás
• túlkompenzálás
• bekapcsolási áramlökés
• harmonikusok és fojtózás

## Slide 3
Három kompenzálási mód
Hol állítsuk elő a kapacitív meddő teljesítményt?
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
EGYEDI
• egy nagy fogyasztónál
• belső hálózatot is tehermentesít
• a fogyasztóval együtt kapcsol
CSOPORTOS
• közös fogyasztócsoport
• kevesebb készülék
• részleges helyi tehermentesítés
KÖZPONTI
• főelosztónál
• automatikus fokozatkapcsolás
• változó üzemhez jól illeszthető

## Slide 4
Automatikus kondenzátortelep
A fő részek és az energiaáramlás
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
GYŰJTŐSÍN
C1
5 kvar
C2
10 kvar
C3
20 kvar
C4
20 kvar
SZABÁLYOZÓ
cos φ / Q
Mérés → döntés → fokozat be/ki → ellenőrzés

## Slide 5
A szabályozó mérési lánca
A helyes áramváltó- és fáziskapcsolat alapfeltétel
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
ÁRAMVÁLTÓ
I jel
FESZÜLTSÉG
U jel
SZABÁLYOZÓ
cos φ / Q
DÖNTÉS
+ / - kvar
FOKOZAT
BE / KI
Hibás CT irány vagy fázisviszony → hibás kompenzálási döntés

## Slide 6
Fokozatkiosztás
A kis fokozat finom, a nagy fokozat gyors szabályozást ad
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
5 kvar
10 kvar
15 kvar
20 kvar
20 kvar
20 kvar
Példa összteljesítmény: 90 kvar • több kombináció → jobb illeszkedés

## Slide 7
Méretezési példa
180 kW • cos φ: 0,78 → 0,95
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
Qc = P · (tan φ1 - tan φ2)
P
180 kW
tan φ1
0,802
tan φ2
0,329
Qc
≈ 85 kvar
Gyakorlati választás például: 90 kvar több fokozatban.

## Slide 8
Kapcsolási időzítés
A kondenzátor nem kapcsolható korlátlanul gyorsan vissza
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
KIKAPCSOLÁS
KISÜTÉS
VÁRAKOZÁS
ÚJRAMÉRÉS
VISSZAKAPCSOLÁS
A gyártói kisütési és újrakapcsolási idő kötelező üzemi feltétel.

## Slide 9
Túlkompenzálás
A cél nem a lehető legtöbb kondenzátor bekapcsolása
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
INDUKTÍV
Q > 0
CÉLZÓNA
cos φ ≈ cél
KAPACITÍV
túlkompenzált

## Slide 10
Bekapcsolási áramlökés
A kondenzátorfokozat kapcsolása különleges igénybevétel
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
OK
• feszültségkülönbség
• kis belső impedancia
• más bekapcsolt fokozatok
KÖVETKEZMÉNY
• nagy rövid idejű áram
• kontaktorterhelés
• biztosító és sín igénybevétel
MEGOLDÁS
• kondenzátorkontaktor
• helyes védelem
• gyártói méretezés
• kapcsolási időzítés

## Slide 11
Harmonikusok és rezonancia
Nemlineáris fogyasztóknál a kompenzálást együtt kell vizsgálni a hálózattal
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
FORRÁSOK
• frekvenciaváltók
• egyenirányítók
• kapcsolóüzemű tápegységek
KOCKÁZAT
• C + hálózati L
• rezonancia
• kondenzátor túláram
• melegedés
MEGOLDÁS
• hálózati analizátor
• harmonikus mérés
• fojtózott telep
• szakszerű tervezés

## Slide 12
Üzemeltetési ellenőrzés
A kondenzátortelep állapota mérhető és követhető
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
ÁRAM
fokozatonként
2
HŐMÉRSÉKLET
szekrény / C
3
KONTAKTOR
kopás / zaj
4
BIZTOSÍTÓ
állapot
5
KONDENZÁTOR
púposodás
6
SZABÁLYOZÓ
riasztások
7
VENTILÁCIÓ
légáram
8
THD
ha szükséges

## Slide 13
Összefoglalás
A 27. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A kompenzálás lehet egyedi, csoportos vagy központi.
02
Változó terhelésnél az automatikus, többfokozatú telep rugalmas.
03
A szükséges Qc a P és a kiinduló/cél teljesítménytényező alapján becsülhető.
04
Kisütési idő, áramlökés és túlkompenzálás miatt a kapcsolás szabályozott.
05
Harmonikus hálózatban mérés és szükség esetén fojtózott kialakítás kell.
28. hét → Villamosenergia-veszteségek és hatásfok