## Slide 1
28. HÉT • 2 TANÓRA
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Villamosenergia-veszteségek és hatásfok
η • I²R • transzformátor • motor • veszteségi energia • megtakarítás
Pbe
Pki
Pvesz
Energiagazdálkodás • 6/10. hét

## Slide 2
Óraterv
Hol vész el az energia, és hogyan csökkenthető?
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Veszteségek
• hatásfok és Pvesz
• I²R vezetékveszteség
• transzformátorveszteségek
• motorveszteségek
• részterhelés
2. tanóra • Megtakarítás
• veszteségi energia
• éves költség
• cos φ és áramcsökkentés
• fordulatszám-szabályozás
• üresjárat megszüntetése

## Slide 3
Hatásfok és veszteség
A bevitt energia nem teljes egészében válik hasznos teljesítménnyé
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
BEVITT
22 kW
VESZTESÉG
2 kW
HASZNOS
20 kW
η = Pki / Pbe = 20 / 22 ≈ 90,9%

## Slide 4
I²R - az áram négyzete számít
Kis áramcsökkentés is jelentős veszteségcsökkenést adhat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
80 A
512 W
R = 0,08 Ω
100 A
800 W
R = 0,08 Ω
120 A
1152 W
R = 0,08 Ω
Pvesz = I² · R → 20% áramcsökkenés itt 36% veszteségcsökkenést eredményez.

## Slide 5
Transzformátorveszteségek
Nem minden veszteség változik ugyanúgy a terheléssel
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
VASVESZTESÉG
• feszültség alatt állva jelentkezik
• hiszterézis
• örvényáram
• kis terhelésnél is megmarad
RÉZVESZTESÉG
• tekercsek ohmos vesztesége
• I²R jellegű
• terheléssel erősen nő
• melegedést okoz

## Slide 6
Motorveszteségek
A villamos bemenettől a mechanikai tengelyteljesítményig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
ÁLLÓRÉSZ RÉZ
FORGÓRÉSZ VESZTESÉG
VAS
SÚRLÓDÁS
VENTILÁCIÓ
A motorhatásfokot mindig a tényleges működési pontban érdemes értékelni.

## Slide 7
Veszteségi energia és költség
A kis folyamatos veszteség éves szinten nagy értékké válhat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
VESZTESÉG
2 kW
ÜZEMIDŐ
4000 h
ÉVES VESZTESÉG
8000 kWh
60 Ft/kWh példával → 480 000 Ft/év

## Slide 8
Keresztmetszet és gazdaságosság
A kisebb R energiát takaríthat meg - de a beruházás többe kerül
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
KISEBB KÁBEL
• olcsóbb beruházás
• nagyobb ellenállás
• nagyobb veszteség
• nagyobb feszültségesés
NAGYOBB KÁBEL
• nagyobb beruházás
• kisebb ellenállás
• kisebb veszteség
• jobb feszültségtartás
GAZDASÁGI OPTIMUM
• beruházási költség
• éves energiaveszteség
• üzemidő
• élettartam

## Slide 9
cos φ javítás → kisebb áram → kisebb veszteség
A meddőkompenzálás energiagazdálkodási hatása
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
KOMPENZÁLÁS ELŐTT
I = 190 A
Pvesz ∝ 190²
KOMPENZÁLÁS UTÁN
I = 155 A
Pvesz ∝ 155²

## Slide 10
Üresjárat: a legegyszerűbb megtakarítás?
A berendezés akkor is fogyaszthat, amikor nem termel
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
TIPIKUS FOGYASZTÓK
• kompresszor
• elszívás
• szivattyú
• világítás
• HVAC
FELTÉTEL
• nincs termelés
• nincs igény
• műszak vége
• terület üres
AUTOMATIZÁLÁS
• időprogram
• jelenlét
• PLC üzemállapot
• nyomás / hőmérséklet
• késleltetett leállás

## Slide 11
Energiamegtakarítási sorrend
Előbb mérjünk és optimalizáljunk, utána beruházzunk
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
1
MÉRÉS
2
ÜRESJÁRAT MEGSZÜNTETÉSE
3
KARBANTARTÁS
4
SZABÁLYOZÁS
5
BERUHÁZÁS
A megtakarítást mérési adatokkal kell igazolni.

## Slide 12
Komplex példa
30 kW-os motor • 4000 üzemóra/év
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
MÉRÉS
• Pbe = 20 kW
• Pki = 18 kW
• Pvesz = 2 kW
• η = 90%
ÉVES HATÁS
• 4000 h/év
• 8000 kWh veszteség
• költség számszerűsíthető
KÉRDÉS
• jó-e a méretezés?
• részterhelés?
• szabályozható?
• karbantartási hiba?
• érdemes-e cserélni?

## Slide 13
Összefoglalás
A 28. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
Hatásfok: η = Pki / Pbe; veszteség: Pvesz = Pbe - Pki.
02
A vezetékveszteség I²R jellegű, ezért az áram csökkentése különösen hatásos.
03
A transzformátor vas- és rézvesztesége eltérően függ a terheléstől.
04
A motor és a teljes hajtásrendszer tényleges működési pontját kell vizsgálni.
05
Mérés → felesleges üzem megszüntetése → optimalizálás → indokolt beruházás.
29. hét → Villamosenergia-költségek és fogyasztási költségelemzés