## Slide 1
31. HÉT • 2 TANÓRA
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Monitoring és terhelésmenedzsment
almérés • adatgyűjtés • SCADA • KPI • riasztás • load shedding
MÉRŐ
PLC
SCADA
DÖNTÉS
Energiagazdálkodás • 9/10. hét

## Slide 2
Óraterv
A mérési adattól az automatikus beavatkozásig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Monitoring
• mérési hierarchia
• almérők
• adatgyűjtés
• terhelési görbe
• KPI és riasztás
2. tanóra • Menedzsment
• teljesítményhatár
• prioritások
• indításblokkolás
• load shedding
• biztonságos visszaengedés

## Slide 3
Energia-monitoring rendszer
Mérés → kommunikáció → adat → információ → döntés
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
MÉRŐ
KOMM.
ADATGYŰJTŐ
SCADA
DÖNTÉS
A kommunikáció továbbítja az adatot; a mérési értéket maga a mérő állítja elő.

## Slide 4
Mérési hierarchia
A főmérőtől a nagy fogyasztóig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
FŐMÉRŐ
ÜZEM 1
ÜZEM 2
SEGÉDÜZEM
ALMÉRŐ
ALMÉRŐ
ALMÉRŐ

## Slide 5
Időfelbontás
Más kérdéshez más mérési időlépték kell
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
HAVI
költség, trend
15 PERC
demand, profil
1 PERC
üzemállapot
MÁSODPERC
gyors esemény*
* Az energia-monitoring nem helyettesíti a védelmi célú gyors mérőrendszereket.

## Slide 6
Dashboard és KPI
Kevés, értelmezhető mutató a kezelő előtt
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
238
kW
3 840
kWh/nap
2,42
kWh/db
0,96
cos φ
ÁLLAPOT
• Pmax közelít
• cos φ rendben
• alapterhelés +8%
RIASZTÁS
• 240 kW előriasztás
• 245 kW indításstop
• adatkimaradás
AKCIÓ
• ellenőrzés
• prioritás
• naplózás

## Slide 7
Terhelésmenedzsment
A technológiai feladat teljesül, a csúcsot mégis korlátozzuk
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
MENEDZSMENT NÉLKÜL
MENEDZSMENTTEL
HATÁR
HATÁR

## Slide 8
Prioritási csoportok
Nem minden fogyasztó kezelhető ugyanúgy
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
A • KRITIKUS
• biztonsági funkció
• technológiai főgép
• nem lekapcsolható
• védelmek elsőbbsége
B • KORLÁTOZHATÓ
• rövid szünet
• feltételes leállítás
• engedélyező jel
• késleltetés
C • ELTOLHATÓ
• töltés
• fűtés
• nem kritikus segédüzem
• indítás késleltethető

## Slide 9
Határérték-logika
Előriasztás → blokkolás → csökkentés → késleltetett visszaengedés
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
235 kW
ELŐRIASZTÁS
245 kW
C INDÍTÁS STOP
250 kW
C LEKAPCSOLÁS
225 kW
VISSZAENGEDÉS
A visszakapcsolás időzített és technológiai engedélyhez kötött.

## Slide 10
Hiszterézis és késleltetés
Megakadályozza a gyors ki-be kapcsolgatást
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
250 kW
225 kW
Kikapcsolás magasabb szinten • visszaengedés alacsonyabb szinten + időzítés

## Slide 11
PLC és SCADA együtt
Automatikus döntés + átlátható kezelői információ
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
PLC
• teljesítmény beolvasása
• adatérvényesség
• prioritási logika
• indítási engedély
• időzítés
SCADA
• aktuális kW
• trend és Pmax
• blokkolt fogyasztók
• riasztások
• eseménynapló

## Slide 12
Adatminőség
Rossz adatból jó energiagazdálkodási döntés nem készül
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
MÉRŐARÁNY
hibás skála
IDŐBÉLYEG
eltérés
KOMMUNIKÁCIÓ
kimaradás
SZÁMLÁLÓ
nullázódás
DUPLIKÁCIÓ
kétszeres adat
ÉRVÉNYESSÉG
nincs jelölve

## Slide 13
Összefoglalás
A 31. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A monitoring mér, gyűjt, tárol és értékel.
02
Az almérési struktúra megmutatja, hol keletkezik a fogyasztás.
03
A terhelésmenedzsment a csúcsot prioritásokkal és időzítéssel kezeli.
04
A PLC beavatkozhat, a SCADA láthatóvá és visszakövethetővé teszi a működést.
05
Biztonsági és kritikus fogyasztókat az energiagazdálkodás nem írhat felül.
32. hét → Komplex energiagazdálkodási gyakorlat és összefoglalás