## Slide 1
35. HÉT • 2 TANÓRA
VILLAMOS VÉDELMEK
Differenciálvédelem és gépvédelmek
transzformátor • motor • generátor • belső hiba • termikus és technológiai védelem
VÉDETT ZÓNA
I₁
I₂
Villamos védelmek • 3/4. hét

## Slide 2
Óraterv
Differenciálvédelem és berendezésvédelmek
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra
• differenciálvédelem elve
• külső / belső hiba
• stabilizálás
• transzformátorvédelem
• bekapcsolási áramlökés
2. tanóra
• motor termikus védelem
• fáziskimaradás
• generátor differenciálvédelem
• visszteljesítmény
• negatív sorrend

## Slide 3
Differenciálvédelem
A védett zónába befolyó és kifolyó áramokat hasonlítjuk össze
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
VÉDETT BERENDEZÉS
I₁
I₂'
Idiff = | I₁ - I₂' |

## Slide 4
Külső vagy belső hiba?
A differenciálvédelem fő előnye a zónaszelektivitás
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
KÜLSŐ HIBA
• nagy átmenő áram lehet
• I₁ ≈ I₂'
• Idiff kicsi
• differenciálvédelem stabil marad
BELSŐ HIBA
• áramegyensúly felborul
• Idiff megnő
• gyors kioldás
• zónát határoló Q-k nyitnak

## Slide 5
Stabilizált differenciálvédelem
Nagy átmenő áramnál az áramváltó-hibákat is kezelni kell
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY
fékező / átmenő áram →
Idiff

## Slide 6
Transzformátorvédelem
A villamos és technológiai védelmek együtt dolgoznak
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
DIFFERENCIÁL
TÚLÁRAM
FÖLDZÁRLAT
HŐMÉRSÉKLET
BUCHHOLZ
TÚLGERJESZTÉS

## Slide 7
Bekapcsolási áramlökés
Nagy differenciáláram lehet valódi belső zárlat nélkül
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
BEKAPCSOLÁS
• mágnesezési tranziens
• nagy áram
• nem feltétlen hiba
• hullámforma jellemző
RELÉ
• harmonikus tartalom
• fázisviszonyok
• időbeli lefutás
• blokkolás / visszatartás
BELSŐ ZÁRLAT
• gyors felismerés
• stabil döntés
• kioldás
• eseményrögzítés

## Slide 8
Motorvédelem
Az indítás normális nagy áram - a tartós melegedés már veszély
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
INDÍTÁS
In többszöröse lehet
TÚLTERHELÉS
termikus modell
FÁZISKIMARADÁS
aszimmetria / I₂
BERAGADT ROTOR
hosszú nagy áram
FÖLDZÁRLAT
gyors védelem
HŐÉRZÉKELŐ
tekercs / csapágy

## Slide 9
Negatív sorrend
Az aszimmetria különösen veszélyes lehet forgógépekre
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
FORGÓRÉSZ
I₂ negatív sorrend
kedvezőtlen mágneses tér → rotor-melegedés

## Slide 10
Generátorvédelem
A gépet és a hálózatot egyszerre kell védeni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
DIFFERENCIÁL
FÖLDZÁRLAT
I₂
U / f
VISSZTELJESÍTMÉNY
GERJESZTÉSVESZTÉS

## Slide 11
Visszteljesítmény
Ha a hajtógép kiesik, a generátor a hálózatból vehet fel teljesítményt
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
NORMÁL GENERÁTORÜZEM
P = +2,5 MW
MOTOROS ÜZEM
P = -0,25 MW

## Slide 12
Egy berendezés - több védelem
A funkciók nem helyettesítik, hanem kiegészítik egymást
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
BELSŐ ZÁRLAT
differenciál
TÚLTERHELÉS
termikus
FÖLDZÁRLAT
3I₀ / U₀
ASZIMMETRIA
I₂
TECHNOLÓGIA
szenzorok

## Slide 13
Összefoglalás
Villamos védelmek • 3/4. hét
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
Differenciálvédelem: belső hibára gyors és zónaszelektív.
02
Külső hiba esetén stabilnak kell maradnia.
03
Transzformátornál az áttételt, fáziseltolást és inrush-t kezelni kell.
04
Motorvédelemben az indítás, hőállapot és aszimmetria kulcsfontosságú.
05
Generátornál a visszteljesítmény, I₂, U és f is védelmi mennyiség lehet.
36. hét → Digitális védelmi relék, szelektivitás és komplex védelmi gyakorlat