## Slide 1
IAP • 26. HÉT
Szigetelési ellenállás mérése
Villamos szerelések • 11. évfolyam • 76–78. óra
MΩ
∞
TEST
A jó mérés nem a műszernél kezdődik, hanem a biztonságos előkészítésnél.

## Slide 2
MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS
02
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Mit vizsgálunk?
A szigetelés feladata: a nem kívánt áramfolyás megakadályozása.
FOGALOM
Riso
A szigetelési ellenállás megmutatja, mennyire választja el egymástól a vezető részeket a szigetelőanyag. A gyakorlatban jellemzően MΩ-ban értelmezzük.
MÉRÉS
Nem multiméter!
A szigetelésvizsgáló szabályozott egyen-mérőfeszültséget alkalmaz. Ez sokkal többet mond a szigetelés állapotáról, mint egy egyszerű Ω-mérés.
CÉL
Hibák felismerése
Sérült kábel, nedvesség, szennyeződés, becsípett vezeték vagy hibás fogyasztó szivárgási útját keressük.

## Slide 3
MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS
03
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
A mérés elve
A műszer feszültséget kapcsol a vizsgált szigetelésre, és a kis szivárgóáramból számol.
Mérőfeszültség
Utest
SZIGETELÉS
I
Riso = U / I
Nagy Riso → kis szivárgóáram. Szokatlanul kis Riso → a szigetelés vagy a kapcsolt berendezés vizsgálata szükséges.

## Slide 4
MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS
04
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
A biztonságos mérés sorrendje
A szigetelésvizsgálat feszültségmentes áramkörön történik.
1
Azonosítás
→
2
Leválasztás
→
3
Visszakapcsolás gátlása
→
4
Feszültségmentesség ellenőrzése
→
5
Érzékeny eszközök kezelése
→
6
Mérés
→
7
Kisütés és visszaállítás
⚠ A mérőfeszültség károsíthat érzékeny elektronikát. A vizsgált berendezést és a gyártói előírásokat mindig figyelembe kell venni.

## Slide 5
MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS
05
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Hol mérünk?
A mérési pontokat a hálózat kialakítása és a vizsgálati eljárás határozza meg.
L – N
vezetők között
szigetelési hiba
L – PE
aktív vezető és védővezető
test felé kialakuló szivárgási út
L1 – L2
fázisvezetők között
vezetők közötti sérülés

## Slide 6
MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS
06
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Egy szám önmagában kevés
A mérési eredmény csak a mérési körülményekkel együtt értelmezhető.
JEGYEZD FEL
Mérési pont
Pontosan mely vezetők vagy részek között történt a mérés?
JEGYEZD FEL
Beállítás
Milyen mérőfeszültséget és milyen műszert használtál?
ÉRTÉKELD
Körülmények
Mi volt leválasztva? Van-e elektronika, nedvesség vagy más környezeti hatás?

## Slide 7
MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS
07
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Hibakeresés szakaszolással
A teljes kör rossz értéke még nem mondja meg, hol van a hiba.
Teljes áramkör
→
Leágazások bontása
→
Egyenkénti mérés
→
Hibás szakasz
→
Javítás + kontrollmérés
Gyakori okok: mechanikusan sérült kábel • beázott kötődoboz • szennyezett kapocstér • becsípett vezeték • hibásan bent maradt fogyasztó

## Slide 8
MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS
08
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Műhelygyakorlat
Cél: szabályos mérés + dokumentálás + hibás leágazás felismerése.
1. ÁLLOMÁS
Előkészítés
Áramkör azonosítása Feszültségmentesítés Feszültségmentesség ellenőrzése Mérési pontok kijelölése
2. ÁLLOMÁS
Mérés
Műszer ellenőrzése Csatlakoztatás tanári jóváhagyással Mérési eredmények rögzítése Kisütés megvárása
3. ÁLLOMÁS
Hibakeresés
Szimulált hibás kör Szakaszolás Hibás rész azonosítása Kontrollmérés és indoklás

## Slide 9
MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS
09
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Tipikus hibák
Ezeket a műhelyben tudatosan kerüljük.
!
Feszültség alatt mér
VESZÉLYES
!
Bent hagyja az elektronikát
KÁROSODHAT
!
Nem dokumentálja a mérési pontot
NEM VISSZAKERESHETŐ
!
Csak az értéket nézi
HIBÁS KÖVETKEZTETÉS

## Slide 10
IAP HETI KIHÍVÁS
10
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Indítható a mérés?
Az áramkörben egy elektronikus tápegység továbbra is csatlakoztatva van.
A tanuló már feszültségmentesített. A szigetelésvizsgálót ráköti és megnyomná a TEST gombot.
IGEN
NEM
Helyes válasz: NEM – előbb ellenőrizni kell, hogy a mérőfeszültségre érzékeny készülékeket megfelelően leválasztottuk-e.

## Slide 11
MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS
11
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
A 26. hét lényege
Öt gondolat, amit a műhelyben is alkalmazni kell.
01
Feszültségmentes állapot
02
Érzékeny eszközök védelme
03
Tudatos mérési pontválasztás
04
Eredmény + körülmények dokumentálása
05
Hibakeresés szakaszolással
Következő hét: hurokimpedancia és a védelem ellenőrzése