## Slide 1
15. hét
Irányváltó kontaktoros motorvezérlés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
A fizikai alap
• A fázissorrend határozza meg a forgó mező irányát
• Két tetszőleges fázis felcserélése → ellenkező forgásirány
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Két kontaktor
• K1: ELŐRE
• K2: HÁTRA
• K2 két fázist felcserél
• Mindkettő ugyanazt a motort kapcsolja
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
A kritikus veszély
• K1 és K2 egyszerre nem húzhat be
• Eltérő fáziskapcsolásuk miatt fáziszárlat jöhet létre
• Ezért kötelező a reteszelés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Villamos reteszelés
• K1 NC érintkező sorban K2 tekercsével
• K2 NC érintkező sorban K1 tekercsével
• Behúzott kontaktor letiltja az ellenkező irányt
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Mechanikai reteszelés
• Fizikailag akadályozza a két kontaktor egyidejű zárását
• A villamos reteszelést kiegészíti
• Két független védelmi elv
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Öntartás
• K1 saját NO segédérintkezővel öntart
• K2 saját NO segédérintkezővel öntart
• Az iránygombokat el lehet engedni
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Közös STOP
• NC STOP mindkét vezérlési ágat megszakítja
• Bármely irányban leállít
• Motorvédelem szintén közösen tilthat
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Működési sorrend
• ELŐRE → K1 behúz → K2 tiltva
• STOP → K1 elejt
• Megállás / lassulás
• HÁTRA → K2 behúz → K1 tiltva
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Miért ne váltsunk azonnal?
• A motor még ellenkező irányban forog
• Nagy áram és nyomatéklökés keletkezhet
• Nagy mechanikai igénybevétel
• A technológiának megfelelő váltási mód kell
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Hol használjuk?
• Daruk, emelők
• Kapuk
• Szállítópályák
• Szerszámgépek
• Pozicionáló hajtások
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP heti kihívás
• Készíts K1-K2 állapottáblát
• Álló / ELŐRE / HÁTRA / STOP
• Jelöld a reteszelt kontaktort is
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!