## Slide 1
IAP
ÉPÜLET- VILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
13. évfolyam • 3 tanóra
Méretezési alapok: terhelés, vezeték, feszültségesés és védelem
5. hét • Hálózatméretezési alapok
A jó méretezés nem tippelés, hanem egymásra épülő ellenőrzések sora.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 5. hét
01

## Slide 2
CÉL
A méretezési gondolkodás felépítése
Terhelésből indulunk, majd vezeték, védelem és ellenőrzések következnek.
01
Terhelési áram
Egy- és háromfázisú fogyasztók áramának meghatározása.
02
Vezeték
Keresztmetszet választási logika, szerelési mód, környezet.
03
Védelem
Vezeték és kismegszakító összehangolása.
04
Feszültségesés
Hossz, keresztmetszet, ellenállás és kapocsfeszültség kapcsolata.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 5. hét
02

## Slide 3
LOGIKAI SORREND
Fogyasztótól a dokumentációig
A helyes sorrend segít elkerülni a tipikus tervezési hibát.
1
Fogyasztó
P és jelleg
→
2
I számítás
1F / 3F
→
3
Vezeték
típus + A
→
4
Védelem
összehangolás
→
5
Ellenőrzés
ΔU + zárlat
→
6
Dokumentálás
átlátható terv
Hibás sorrend: kismegszakító választása megszokásból, majd vezeték keresése hozzá.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 5. hét
03

## Slide 4
EGYFÁZISÚ TERHELÉSI ÁRAM
P = 2300 W, U = 230 V
Közel ohmos fogyasztónál az áram a teljesítmény és feszültség hányadosa.
I = P / U
=
2300 / 230
=
10 A
Fontos
Valós váltakozó áramú fogyasztóknál a teljesítménytényezőt és szükség esetén a hatásfokot is vizsgálni kell.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 5. hét
04

## Slide 5
HÁROMFÁZISÚ TERHELÉSI ÁRAM
P = 11 kW, U = 400 V, cosφ = 0,9
Közel szimmetrikus háromfázisú terhelés egyszerűsített számítása.
P = √3 × U × I × cosφ
I = P / (√3 × U × cosφ)
I ≈ 11 000 / (1,732 × 400 × 0,9) ≈ 17,6 A
kiindulási érték
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 5. hét
05

## Slide 6
VEZETÉK-KERESZTMETSZET
Nem csak az áram számít
A keresztmetszet több feltétel együttes teljesüléséből adódik.
Áramterhelhetőség
Szerelési mód
Környezeti hőmérséklet
Együtt vezetett áramkörök
Feszültségesés
Zárlati igénybevétel
Mechanikai követelmények
Védelemmel együttműködés
VEZETÉK
típus + keresztmetszet
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 5. hét
06

## Slide 7
TERHELHETŐSÉG
Nem állandó szám
Ugyanaz a keresztmetszet más környezetben más árammal terhelhető.
Hőszigetelés közelében
rosszabb hőleadás
Több vezeték együtt
kölcsönös melegítés
Magasabb környezeti hő
csökkenő megengedett terhelés
A méretezés mindig az adott létesítés körülményeire érvényes.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 5. hét
07

## Slide 8
FESZÜLTSÉGESÉS
Minél hosszabb a vezeték, annál fontosabb az ellenőrzés
Egyszerűsített egyfázisú, ohmos közelítés rézvezetővel.
R = ρ × l / A
ΔU = I × R
ΔU% = ΔU / U × 100
Miért számít?
Túl nagy feszültségesés esetén a fogyasztó kapocsfeszültsége csökken.
Hol különösen fontos?
Hosszú vezetékeknél, nagyobb áramoknál, érzékeny fogyasztóknál.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 5. hét
08

## Slide 9
SZÁMÍTÁSI PÉLDA
16 A, 20 m, 2,5 mm² rézvezető
Egyfázisú körnél az oda-vissza vezetékhosszal számolunk.
oda-vissza hossz
→
40 m
R ≈ 0,0175 × 40 / 2,5
→
0,28 Ω
ΔU ≈ 16 × 0,28
→
4,48 V
ΔU% ≈ 4,48 / 230 × 100
→
1,95 %
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 5. hét
09

## Slide 10
MŰHELYFELADAT
Méretezz gondolkodva!
230 V-os, 2,5 kW-os fix fogyasztó, 30 m-re az elosztótól.
1
Terhelési áram
Írd le a döntést és az indoklást.
2
Előzetes keresztmetszet
Írd le a döntést és az indoklást.
3
Szerelési mód
Írd le a döntést és az indoklást.
4
Túláramvédelem
Írd le a döntést és az indoklást.
5
Feszültségesés
Írd le a döntést és az indoklást.
6
További ellenőrzések
Írd le a döntést és az indoklást.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 5. hét
10

## Slide 11
ÖSSZEFOGLALÁS
A méretezés ellenőrzések sorozata
Nem egy keresztmetszet kiválasztása, hanem következetes szakmai gondolkodás.
Terhelés
P, U, cosφ, egyidejűség
Vezeték
keresztmetszet, anyag, szerelési mód
Védelem
névleges áram és vezeték összehangolása
Ellenőrzés
feszültségesés, zárlat, lekapcsolás
„A jó méretezés egymásra épülő ellenőrzések sorozata.”
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 5. hét
11