## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-010
HÁROMFÁZISÚ TELJESÍTMÉNYSZÁMÍTÁS
P • Q • S • cos φ • √3
400 V • 8 A • cos φ = 0,82
S ≈ 5,54 kVA P ≈ 4,55 kW Q ≈ 3,18 kvar

## Slide 2
A világ nagy kérdése
IAP • ETE-010 • 10. hét
2
Miért képes egy háromfázisú motor ugyanakkora áramerősség mellett nagyobb teljesítményt leadni, mint egy egyfázisú?
1 fázis
P = U × I × cos φ Egyetlen váltakozó feszültség.
3 fázis
P = √3 × U × I × cos φ A három fázis együtt dolgozik.
A kulcs
A √3 tényező és a 400 V vonali feszültség nagyobb átvihető teljesítményt eredményez.

## Slide 3
A három alapképlet
Vonali feszültséggel és vonali árammal számolunk.
IAP • ETE-010 • 10. hét
3
HATÁSOS
P = √3 · U · I · cos φ
W
hasznos munkát végez
MEDDŐ
Q = √3 · U · I · sin φ
var
mezőket épít fel és bont le
LÁTSZÓLAGOS
S = √3 · U · I
VA
a hálózat teljes terhelése

## Slide 4
Honnan jön a √3?
A 120°-kal eltolt fázisok vektoriális különbségéből.
IAP • ETE-010 • 10. hét
4
L1
L2
L3
120°
ULN = 230 V
ULL = √3 × ULN ≈ 400 V
A √3 nem „plusz szorzó”: a háromfázisú rendszer geometriájából következik.

## Slide 5
Teljesítményháromszög
P, Q és S kapcsolata egyetlen ábrán.
IAP • ETE-010 • 10. hét
5
P [W]
Q [var]
S [VA]
cos φ = P / S
Q = √(S² − P²)
Jó cos φ → kisebb áramterhelés ugyanahhoz a hasznos teljesítményhez.

## Slide 6
Számítási példa
U = 400 V • I = 8 A • cos φ = 0,82
IAP • ETE-010 • 10. hét
6
1. Látszólagos teljesítmény
S = √3 × 400 × 8 S ≈ 5543 VA
2. Hatásos teljesítmény
P = S × cos φ P ≈ 5543 × 0,82 ≈ 4545 W
3. Meddő teljesítmény
Q = √(S² − P²) Q ≈ 3175 var
EREDMÉNY
5,54 kVA
4,55 kW
3,18 kvar

## Slide 7
Motor adattábla - mit olvasunk le?
IAP • ETE-010 • 10. hét
7
3~ ASYNCHRON MOTOR
U
400 / 690 V
I
8,2 / 4,7 A
P₂
4,0 kW
cos φ
0,82
η
88 %
f
50 Hz
A hálózat terhelése
U, I és cos φ alapján számítható.
A tengely hasznos teljesítménye
P₂ az adattáblán; a felvett P₁ ennél nagyobb a veszteségek miatt.
Motorválasztás
P, cos φ, hatásfok, indítási áram és kapcsolás együtt számít.

## Slide 8
Mérőlabor - számítás és mérés találkozása
IAP • ETE-010 • 10. hét
8
1
Adattábla
névleges adatok
2
U mérés
vonali feszültség
3
I mérés
lakatfogó
4
cos φ
teljesítménymérő
5
P számítás
√3·U·I·cosφ
6
Ellenőrzés
névleges adattal
Cél: a számított és mért teljesítményértékek összehasonlítása.

## Slide 9
Négy tipikus hiba
Ezek viszik félre leggyakrabban a háromfázisú számítást.
IAP • ETE-010 • 10. hét
9
!
√3 kimarad
A számított teljesítmény túl kicsi lesz.
!
U fázis/vonal keveredik
230 V és 400 V nem felcserélhető.
!
cos φ hibás
A hatásos teljesítmény eredménye torzul.
!
Mértékegység téves
W, var és VA nem ugyanaz.

## Slide 10
IAP MÉRNÖKI KIHÍVÁS
Alkalmas-e a meglévő tápkábel egy új motor ellátására?
1. Motor
P, U, I, cos φ, η
2. Kábel
keresztmetszet, hossz, fektetés
3. Védelem
terhelhetőség, zárlat, feszültségesés
A teljesítményszámítás csak az első lépés a méretezésben.

## Slide 11
Amit ezen a héten megtanultál
IAP • ETE-010 • 10. hét
11
Képletek
P = √3·U·I·cos φ Q = √3·U·I·sin φ S = √3·U·I
Értelmezés
P = hasznos Q = meddő S = hálózati terhelés
Gyakorlat
motor adattábla mérés ellenőrzés
HÁZI FELADAT
400 V • 12 A • cos φ = 0,86 Számítsd ki a motor látszólagos és hatásos teljesítményét!
S = ? P = ?

## Slide 12
KÖVETKEZŐ HÉT
A HÁROMFÁZISÚ ASZINKRONMOTOR
felépítés • forgó mágneses tér • szlip • működés
IAP