## Slide 1
PLC ALAPISMERETEK • 8. HÉT
Analóg jelek és analóg bemenetek
A folyamatos fizikai mennyiségek mérése és feldolgozása (Óraszám: 5 óra)

## Slide 2
„A digitális jel azt mondja meg, hogy történt-e valami. Az analóg jel azt is megmutatja, milyen mértékben történt.”
Heti mérnöki gondolat

## Slide 3
Digitális vs. Analóg
Megérti a két jelformátum közötti alapvető különbséget és a valós folyamatok követelményeit.
Szabványok (0-10V, 4-20mA)
Megismeri az ipari szabványos feszültség- és áramjeleket, valamint a 4-20 mA üzembiztonságát.
Gyakorlati feldolgozás
Analóg szenzorok és potenciométerek jeleinek beolvasása, határérték-vizsgálata PLC-ben.
Tanulási célok

## Slide 4
Jellegzetesség | Digitális jel | Analóg jel
Értékkészlet | 0 vagy 1 (Kétállapotú) | Folyamatos érték (Végtelen variáció)
Példa eszköz | Nyomógomb, Végálláskapcsoló, Relé | Hőmérséklet-érzékelő, Nyomástávadó, Szintérzékelő
Feldolgozás | Egyszerű bitműveletek | A/D átalakítás, skálázás, küszöbérték
Digitális és analóg jelek

## Slide 5
0–10 V Feszültségjel
• Egyszerű kezelhetőség. • Frekvenciaváltók és világítás-szabályozás. • Érzékenyebb az elektromos zajokra hosszabb kábeleknél.
4–20 mA Áramjel
• Ipari standard folyamatirányítás. • Nyomás-, hőmérséklet- és szintmérés. • Hosszú távolságra is zajmentesen továbbítható.
Miért 4–20 mA?
A 4 mA jelenti a mérési tartomány alsó határát. Ha a jel 0 mA, az azonnal vezetékszakadásra vagy táphibára utal.
Leggyakoribb analóg szabványok

## Slide 6
A/D Átalakítás
Az analóg bemeneti modul a beérkező folyamatos feszültséget vagy áramot digitális számmá (pl. 0–1023 vagy 0–27648) alakítja át, amelyet a PLC belső regisztere tárol.
Szoftveres Skálázás
A PLC programjában ezt a nyers digitális értéket vissza kell számítani (skálázni) a valós mérnöki egységekre (pl. 0–100 °C vagy 0–10 bar).
Analóg bemenet működése

## Slide 7
300-700
Határérték teszt tartomány
Hardveres mérések és tesztek
• Potenciométer: Csatlakoztatás analóg bemenetre feszültségváltoztatáshoz. • Online monitor: Nyers értékek folyamatos megfigyelése. • Küszöbök: Határértékek beállítása 300 és 700 között. • Dinamika: A jel változásának tesztelése lassú tekerés közben.
Laboratóriumi gyakorlatok

## Slide 8
Szint tartomány | Analóg küszöb | Vezérelt kimenet / Jelzés | Rendszerállapot
< 30% | Nyers érték < 300 | Sárga jelzés be | Alacsony szint figyelmeztetés
30% – 80% | 300 – 800 között | Normál üzem | Optimális folyamat
> 95% | Nyers érték > 950 | Piros sziréna / Riasztás | Túlfolyás veszély / STOP
Gyakorlati feladat: Tartályszint

## Slide 9
Digitális és analóg keverése: Analóg szenzor bekötése digitális bemenetre (vagy fordítva), ami jelhiányt okoz.
Hibás mérési tartomány: Feszültséges jel (0–10V) konfigurálása árambemenetre (4–20mA).
Rossz skálázás: Helytelenül megadott alsó-felső határértékek a szoftveres átváltás során.
Árnyékolás hiánya: Elektromos zavarok, frekvenciaváltók miatti ugráló, zajos analóg értékek az online monitorban.
Gyakoribb hibák az analóg mérésekben

## Slide 10
Mérnöki Gondolkodás
Az analóg jelek pontossága nagymértékben függ a megfelelő kábelezéstől. Mindig árnyékolt csavart érpárat használunk, és az árnyékolást csak egy oldalon kötjük földre a földhurkok elkerülése végett.
IAA Extra
Az analóg adatok pontos feldolgozása teremti meg a modern PID szabályozástechnika alapját, lehetővé téve a hőmérséklet, nyomás vagy fordulatszám precíz, automatikus tartását.
Mérnöki megközelítés & IAA Extra

## Slide 11
Alapfogalmak
• Mi a különbség digitális és analóg között? • Melyek a legfőbb ipari szabványok? • Miért előnyös a 4–20 mA?
Feldolgozás
• Mi az A/D átalakító feladata? • Miért szükséges a skálázás? • Hogyan működik a potenciométer teszt?
Hibák és Védelem
• Milyen hibák fordulhatnak elő? • Miért fontos az árnyékolás? • Hogyan szűrhetők ki a zajok?
Önellenőrző kérdések

## Slide 12
„A pontos mérés a jó szabályozás alapja.”
— IAA mérnöki alapelv Köszönöm a figyelmet! Kérdések?