## Slide 1
Analóg jelek skálázása (Scaling)
PLC alapismeretek és ipari jelátalakítási elvek

## Slide 2
„A mérés önmagában még nem tudás. A mért érték akkor válik hasznossá, ha értelmezni is tudjuk.”
— Ipari Automatizálási Alapelv
A hét gondolata

## Slide 3
Elméleti alapok
Gyakorlati kompetenciák
Megérti a skálázás fogalmát az automatizálásban.
Megismeri a nyers PLC-érték és a mérnöki érték kapcsolatát.
Felismeri a skálázás kulcsszerepét az ipari folyamatokban.
Egyszerű skálázási feladatok precíz megoldása.
Analóg jelek megjelenítése °C, bar és % egységekben.
Hibakezelés és mérnöki gondolkodás alkalmazása.
Tanulási célok

## Slide 4
A probléma
A PLC analóg bemenetei kizárólag nyers számértékeket (pl. 0–27648 vagy 0–10000) dolgoznak fel, amelyek önmagukban nem mondanak semmit a kezelőnek.
A megoldás: Skálázás
A kezelő mérnöki egységeket szeretne látni a HMI-n (pl. °C, bar, %). A skálázási algoritmus végzi el a nyers bitek fizikai mennyiséggé alakítását.
Bevezetés és Alapfogalmak

## Slide 5
PLC nyers érték | Fizikai/Mérnöki érték | Magyarázat
0 | 0 °C | Kezdőpont (Min. fizikai határ)
2500 | 25 °C | Lineáris részérték
5000 | 50 °C | Fél skálaérték
10000 | 100 °C | Végpont (Max. fizikai határ)
Mi a skálázás? Lineáris megfeleltetés

## Slide 6
Érzékelő paraméterek
Tegyük fel, hogy egy analóg feszültségbemenetre kötött hőmérséklet-érzékelő 0–10 V tartományban dolgozik, ami 0–100 °C méréshatárnak felel meg.
Kiszámítás
Ha a bemeneten éppen 5 V feszültség mérhető (ami pontosan a feszültségtartomány fele), a skálázás eredményeként a kezelői felületen 50 °C jelenik meg.
Egyszerű gyakorlati példa

## Slide 7
Tartályszint
Folyadékszintek pontos követése százalékos vagy literes formátumban a biztonságos üzemmenetért.
Nyomásmérés
Csővezetékek és nyomástartó edények felügyelete bar vagy mbar mérnöki egységekben.
Hőmérséklet
Technológiai terek és hűtőközegek hőfokának felügyelete Celsius fokokban (°C).
Ipari alkalmazások

## Slide 8
Frekvenciaváltó
Motorok fordulatszám-visszajelzése RPM vagy százalékos terhelés formájában.
HMI Megjelenítés
Grafikus operátori felületek látványos és érthető műszereinek meghajtása skálázott adatokkal.
Szabályozás
PID hurok bemenetek normalizálása és skálázása a pontos szabályozási hibajelhez.
Folyamatirányítási területek

## Slide 9
Feladat lépései
Tesztelés és ellenőrzés
Az analóg érték pillanatnyi változásának folyamatos megfigyelése online monitorozó módban, a határértékek átlépéseinek tesztelése kimeneti indikátorokkal.
Potenciométer analóg jelének beolvasása PLC bemeneten.
Nyers érték átalakítása és megjelenítése százalékos (%) formában.
20% és 80% kapcsolási határértékek (küszöbök) beállítása.
Laborfeladat: Potenciométer skálázása

## Slide 10
Feladat
Készítsünk PLC-programot egy víztartály szintjének skálázott kijelzésére és vizuális állapotjelzésére.
Zónák és színek
< 30%: Sárga figyelmeztető jelzés
30% – 80%: Zöld normál tartomány
> 80%: Piros túltöltés veszély
Gyakorlati projekt: Víztartály felügyelet

## Slide 11
Hibás méréshatár Nem megfelelő fizikai vagy nyers tartomány megadása a képletben.
Rossz skálázási képlet Matematikai elírások, túlcsordulási (overflow) hibák a PLC memóriájában.
Mértékegység tévesztés Keveredik a bar, mbar, PSI vagy °C / °F skálázás.
Analóg jel zajossága Szűretlen bemeneti jelek okozta ugráló kijelzések a HMI-n.
Gyakori hibák és veszélyforrások

## Slide 12
Gép kontra Ember
A PLC csupán számokkal és regiszterértékekkel dolgozik, míg az üzemeltető mérnöki egységekben, fizikai határokban gondolkodik.
A híd szerepe
A helyesen megvalósított skálázás biztosítja, hogy pontosan ugyanaz az információ mindkét fél számára helyesen és félreérthetetlenül értelmezhető legyen.
Mérnöki gondolkodás az automatizálásban

## Slide 13
Modern PLC funkcióblokkok
Számos modern ipari PLC (pl. Siemens TIA Portal S7-1200/1500) rendelkezik beépített rendszerfüggvénnyel, mint a NORM_X és SCALE_X.
Előnyök
Ezek a blokkok automatikusan elvégzik a normalizálást és a lineáris skálázást, jelentősen leegyszerűsítve a mérnöki szoftverfejlesztést és csökkentve a hibalehetőségeket.
IAA Extra: Beépített Scaling funkciók

## Slide 14
Alapvető lépés Az analóg feldolgozás kihagyhatatlan eleme.
Pontos megjelenítés Lehetővé teszi a fizikai mennyiségek valós idejű lekövetését.
Biztonságos felügyelet Segíti a határérték-figyelést és a hibadiagnosztikát.
Felhasználóbarát HMI Éthető adatok biztosítása a kezelőszemélyzet számára.
Összefoglalás

## Slide 15
1. Mi a skálázás célja?
A PLC nyers bitekben kifejezett bemeneti értékeinek átalakítása valós, ember által olvasható fizikai mennyiséggé.
2. Nyers vs. Mérnöki érték
A nyers érték a hardver belső átszámított adata (pl. 0–27648), míg a mérnöki érték a fizikai mértékegység (pl. °C, bar).
Önellenőrző kérdések (1. rész)

## Slide 16
3. Mit jelent a 4 mA?
Egy 4–20 mA-es áramhurok élő zéró (live zero) kezdőpontját, amely egyben a méréshatár alsó határát és a szakadásérzékelést is szolgálja.
4. Milyen hibák adódhatnak?
Hibás méréshatár-skálázás, túlcsordulás, mérési zajok miatti ugrálás és pontatlan szenzorbeállítások.
Önellenőrző kérdések (2. rész)

## Slide 17
„A jó automatizálási rendszer nemcsak mér, hanem érthetően is mutatja az eredményt.”
— IAA Mérnöki Alapelv
Záró gondolat